УТВЕРЖДАЮ

И.о. Главы администрации МО

«Железногорск-Илимское городское поселение»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.С. Найда



**Схема теплоснабжения**

**Муниципального образования**

**«Железногорск-Илимское городское поселение»**

**на период 2022 – 2028 годы**

**(Актуализация 2024 года)**

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ТОМ 1**

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |
| --- | --- |
| Науменко А.В. | Заместитель Главы по строительству и ЖКХ муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» |
| Сабиров Р.А. | Начальник отдела ЖКХиСЖ |
| Боброва А.С. | Начальник отдела СиА |
| Черкасов С.И. | Директор филиала ТЭЦ-16 ООО «Байкальская энергетическая компания» |

Железногорск-Илимское городское поселение

2024

Оглавление

[ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 4](#_Toc45793192)

[Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 4](#_Toc45793193)

[Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 5](#_Toc45793197)

[Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ 8](#_Toc45793203)

[Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 50](#_Toc45793229)

[Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 50](#_Toc45793230)

[Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 53](#_Toc45793238)

[Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 54](#_Toc45793244)

[Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ 55](#_Toc45793246)

[Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 56](#_Toc45793251)

[Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 59](#_Toc45793258)

[Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 61](#_Toc45793259)

[Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 62](#_Toc45793264)

[ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 65](#_Toc45793270)

[ПРИЛОЖЕНИЕ №2 166](#_Toc45793271)

# [ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark0) [ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark0)

## [Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark1)

## 

## 1.1.1 [Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих и теплосетевых](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark2) [организаций](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark2)

Теплоснабжающие организации представлены в таблице 1.1.1.1.

**Таблица 1.1.1.1 - Теплоснабжающие организации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Теплоснабжающая организация | Теплового источника | Зона действия | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЭЦ-16 филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» | ТЭЦ-16 | г. Железногорск-Илимский |  |

Теплосетевые организации представлены в таблице 1.1.1.2.

**Таблица 1.1.1.2 - Теплосетевые организации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Теплосетевая организация | Обслуживание сетей от теплового источника | Общая протяженность сетей | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЭЦ-16 филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» | ТЭЦ-16 | 58072,5400 |  |

## 1.1.2 [Зоны действия производственных котельных](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark3)

## 1.1.3 [Зоны действия индивидуального теплоснабжения](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark4)

## [Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark5)

## 1.2.1 [Структура основного оборудования](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark6)

## 1.2.1.1 [ТЭЦ-16](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark6)

Состав основного оборудования представлен в таблицах ниже.

**Таблица 1.2.1.1.1 - Основное оборудование котельной**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования | Тип котла | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | БКЗ-75-39 ФБ | Твердотопливный | 1964 | - |
| 2 | БКЗ-75-39 ФБ | Твердотопливный | 1964 | - |
| 3 | БКЗ-75-39 ФБ | Твердотопливный | 1966 | - |
| 4 | БКЗ-75-39 ФБ | Твердотопливный | 1975 | - |
| 5 | БКЗ-75-39 ФБ | Твердотопливный | 1976 | - |
| 6 | КЭВ-10000/10 5Ц2 | Электрический | 1998 | - |
| 7 | КЭВ-10000/10 5Ц2 | Электрический | 1998 | - |
| 8 | КЭВ-10000/10 5Ц2 | Электрический | 1998 | - |
| 9 | КЭВ-10000/10 5Ц2 | Электрический | 1998 | - |
| 10 | КЭВ-10000/10 5Ц2 | Электрический | 1998 | - |
| 11 | КЭВ-10000/10 5Ц2 | Электрический | 1998 | - |
| 12 | КЭВ-10000/10 5Ц2 | Электрический | 1998 | - |
| 13 | КЭВ-10000/10 5Ц2 | Электрический | 1998 | - |
| 14 | КЭПР 2500/10 | Электрический | 2007 | - |
| 15 | КЭПР 2500/10 | Электрический | 2008 | - |
| 16 | ПР-6-35/10/1,2 | Турбоагрегат | 1964/1993 | - |
| 17 | Р-12-35/5 | Турбоагрегат | 1966/2006 | - |

**Таблица 1.2.1.1.2 - Насосное оборудование**

| № | Назначение насоса | Марка насоса | Производительность, м3/час | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сетевой | СЦН 1250/140-11 | 1250,0000 | 630,0000 |
| 2 | Сетевой | СЦН 1250/140-11 | 1250,0000 | 630,0000 |
| 3 | Сетевой | КRНА-300/660/40А-019 | 1250,0000 | 710,0000 |
| 4 | Сетевой | КRНА-300/660/40А-019 | 1250,0000 | 710,0000 |
| 5 | Сетевой | КRНА-300/660/40А-019 | 1250,0000 | 710,0000 |
| 6 | Сетевой | КRНА-300/660/40А-019 | 1250,0000 | 710,0000 |
| 7 | Подпиточный | Д 320-50 | 320,0000 | 75,0000 |
| 8 | Подпиточный | Д 320-50 | 320,0000 | 75,0000 |
| 9 | Подпиточный | Д 320-50 | 320,0000 | 75,0000 |
| 10 | Подпиточный | Д 320-50 | 320,0000 | 75,0000 |
| 11 | Подпиточный | 1Д 500-63 | 500,0000 | 160,0000 |
| 12 | Подпиточный | 1Д 500-63 | 500,0000 | 160,0000 |
| 13 | Подмешивающий | Д200-36 | 200,0000 | 12,0000 |
| 14 | Подмешивающий | Д200-36 | 200,0000 | 12,0000 |
| 15 | Подмешивающий | Д-160-112 | 80,0000 | 8,0000 |
| 16 | Подмешивающий | Д-160-112 | 80,0000 | 8,0000 |
| 17 | Подмешивающий | Д-160-112 | 80,0000 | 8,0000 |
| 18 | Подмешивающий | Д-160-112 | 80,0000 | 8,0000 |
| 19 | Подмешивающий | Д-160-112 | 80,0000 | 8,0000 |
| 20 | Подмешивающий | Д-160-112 | 80,0000 | 8,0000 |
| 21 | Повысительный | Multitec A 100/3-7.1 10.81 | 110,0000 | 90,0000 |
| 22 | Повысительный | Multitec A 100/3-7.1 10.81 | 110,0000 | 90,0000 |
| 23 | Повысительный | Multitec A 100/3-7.1 10.81 | 110,0000 | 90,0000 |
| 24 | Подмешивающий | Д-160-112 | 80,0000 | 8,0000 |
| 25 | Подмешивающий | Д-160-112 | 80,0000 | 8,0000 |
| 26 | Повысительный и подмешивающий | 4Д315-74а-УХЛ4 | 300,0000 | 61,0000 |
| 27 | Повысительный и подмешивающий | 4Д315-74а-УХЛ4 | 300,0000 | 61,0000 |
| 28 | Повысительный и подмешивающий | 4Д315-74а-УХЛ4 | 300,0000 | 61,0000 |
| 29 | Повысительный | СЭ 800-55-11 | 800,0000 | 103,0000 |
| 30 | Повысительный | СЭ 800-55-11 | 800,0000 | 103,0000 |
| 31 | Повысительный | СЭ 800-55-11 | 800,0000 | 103,0000 |

## 1.2.2 Описание источников тепловой энергии

**Таблица 1.2.2.1 - Описание источников тепловой энергии**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Показатель | ТЭЦ-16 |
| 1 | Температурный график работы | 130/70 |
| 2 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 249,0000 |
| 3 | Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 4,6300 |
| 4 | Ограничения тепловой мощности | - |
| 5 | Параметры тепловой мощности нетто, Гкал/ч | 244,3700 |
| 6 | Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования | 1964 |
| 7 | Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта |  |
| 8 | Коэффициент использования установленной мощности, % | 71,4618 |
| 9 | Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественное регулирование |
| 10 | Способ учета тепла отпущенного в тепловые сети | Прибор учета |
| 11 | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | 0 |
| 12 | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии |  |

## 1.2.3 [Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов),](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark20) [входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark20) [комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark20) [объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark20) [обеспечения надежного теплоснабжения потребителей](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark20)

## Источники тепловой энергии и оборудование [входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark20) [комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark20) [объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark20) [обеспечения надежного теплоснабжения потребителей](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark20) отсутствуют.

## [Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark21)

## 1.3.1 [Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark22) [магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark22) [до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark22) [водоснабжения](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark22)

## 1.3.1.1 [Тепловые сети от ТЭЦ-16](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark23)

Теплоснабжение потребителей тепловой энергии г. Железногорск-Илимский осуществляется от ТЭЦ-16. Прокладка трубопроводов осуществляется надземным и подземным в непроходимых каналах способами. Тепловая изоляция выполнена из ППУ, ППМ и минеральных матов. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах от 1960 до 2022 гг. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 58,07254 км.

**Таблица 1.3.1.1.1 - Сети**

| № | Наименование участка тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Длина участка, м | Материальная характеристика сети, м2 | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТУ ТЭЦ-16 - ТЭЦ 16 | 1961 | 630 | 12,4 | 15,624 | 130/70°С |
| 2 | ТЭЦ 16 - Н.О. 17 | 2008 | 630 | 173,5 | 218,610 | 130/70°С |
| 3 | Н.О. 17 - т. А | 2010 | 630 | 707,0 | 890,820 | 130/70°С |
| 4 | т. А - ВП 1 | 2007 | 630 | 332,3 | 418,698 | 130/70°С |
| 5 | ВП 1 - ВП 2 | 2007 | 630 | 38,0 | 47,880 | 130/70°С |
| 6 | ВП 2 - ВП 3 | 2007 | 630 | 298,5 | 376,110 | 130/70°С |
| 7 | ВП 3 - т. Б | 2007 | 630 | 51,0 | 64,260 | 130/70°С |
| 8 | - | 2007 | 630 | 24,0 | 30,240 | 130/70°С |
| 9 | т. Б - ВП 4 | 2007 | 630 | 144,7 | 182,322 | 130/70°С |
| 10 | - | 2007 | 630 | 23,0 | 28,980 | 130/70°С |
| 11 | ВП 4-ВП 5 | 1961 | 630 | 23,2 | 29,232 | 130/70°С |
| 12 | - | 1961 | 630 | 205,0 | 258,300 | 130/70°С |
| 13 | - | 1961 | 630 | 30,0 | 37,800 | 130/70°С |
| 14 | - | 2007 | 630 | 107,0 | 134,820 | 130/70°С |
| 15 | ВП 5 - ВП 6 | 1961 | 630 | 146,0 | 183,960 | 130/70°С |
| 16 | ВП 6 - ВП 7 | 1961 | 630 | 188,4 | 237,384 | 130/70°С |
| 17 | ВП 7 - ВП 8 | 1961 | 630 | 46,0 | 57,960 | 130/70°С |
| 18 | - | 1961 | 630 | 33,0 | 41,580 | 130/70°С |
| 19 | ВП 8 - ВП 9 | 1961 | 630 | 140,5 | 177,030 | 130/70°С |
| 20 | ВП 9 - ВП 10 | 1961 | 630 | 164,0 | 206,640 | 130/70°С |
| 21 | ВП 10 - ВП 11 | 1961 | 630 | 253,5 | 319,410 | 130/70°С |
| 22 | ВП 11 - ВП 12 | 2007 | 630 | 18,5 | 23,310 | 130/70°С |
| 23 | ВП 12 - ВП 13 | 2007 | 630 | 109,5 | 137,970 | 130/70°С |
| 24 | ВП 13 - ТК 15 | 2007 | 630 | 72,0 | 90,720 | 130/70°С |
| 25 | ТЭЦ 16 - ТК 1 | 2018 | 377 | 195,0 | 147,030 | 130/70°С |
| 26 | - | 1988 | 377 | 17,0 | 12,818 | 130/70°С |
| 27 | - | 2005 | 530 | 502,0 | 532,120 | 130/70°С |
| 28 | ТК 1 - Павильон 1 | 2005 | 530 | 124,9 | 132,394 | 130/70°С |
| 29 | - | 2005 | 426 | 84,1 | 71,653 | 130/70°С |
| 30 | - | 2005 | 377 | 90,0 | 67,860 | 130/70°С |
| 31 | - | 2005 | 325 | 51,0 | 33,150 | 130/70°С |
| 32 | Павильон 1 - ТК "БТС" | 1988 | 325 | 74,5 | 48,425 | 130/70°С |
| 33 | - | 1988 | 325 | 6,5 | 4,225 | 130/70°С |
| 34 | Павильон 1 - ТК "ЖАТП" | 1988 | 530 | 181,0 | 191,860 | 130/70°С |
| 35 | - | 1988 | 530 | 170,0 | 180,200 | 130/70°С |
| 36 | ТК "ЖАТП" - ТК "Донецкий" | 1988 | 426 | 394,0 | 335,688 | 130/70°С |
| 37 | ТК "Донецкий" - ЦТП "Донецкий" | 2005 | 159 | 17,5 | 5,565 | 130/70°С |
| 38 | ЦТП - ТК "Медсклады 1" | 2010 | 108 | 37,0 | 7,992 | 130/70°С |
| 39 | ТК "Медсклады 1" - ТК "Медсклады 2" | 2010 | 108 | 161,0 | 34,776 | 130/70°С |
| 40 | ТК 1 - ТК 3 | 2005 | 325 | 245,0 | 159,250 | 130/70°С |
| 41 | - | 2005 | 325 | 63,0 | 40,950 | 130/70°С |
| 42 | ТК 3 - ТК 4 | 2005 | 325 | 185,0 | 120,250 | 130/70°С |
| 43 | ТК 4 - ТК 5 | 2005 | 325 | 131,0 | 85,150 | 130/70°С |
| 44 | ТК 5 - ТК 6 | 2005 | 325 | 404,0 | 262,600 | 130/70°С |
| 45 | - | 2005 | 325 | 37,0 | 24,050 | 130/70°С |
| 46 | ТК 6 - ТК 7 | 2005 | 325 | 58,0 | 37,700 | 130/70°С |
| 47 | - | 2005 | 325 | 95,0 | 61,750 | 130/70°С |
| 48 | - | 2005 | 325 | 17,0 | 11,050 | 130/70°С |
| 49 | ТК 7 - ТК 8 | 2005 | 325 | 409,0 | 265,850 | 130/70°С |
| 50 | - | 2005 | 325 | 92,0 | 59,800 | 130/70°С |
| 51 | - | 2005 | 325 | 34,0 | 22,100 | 130/70°С |
| 52 | ТК 8 - ТК 9 | 2009 | 325 | 36,0 | 23,400 | 130/70°С |
| 53 | - | 2009 | 325 | 16,0 | 10,400 | 130/70°С |
| 54 | - | 2013 | 325 | 107,0 | 69,550 | 130/70°С |
| 55 | ТК 9 - ТК 9а | 2009 | 325 | 41,0 | 26,650 | 130/70°С |
| 56 | ТК 9а - ТК 10 | 2013 | 325 | 45,0 | 29,250 | 130/70°С |
| 57 | - | 2013 | 325 | 32,0 | 20,800 | 130/70°С |
| 58 | ТК 10 - Павильон №2 | 1988 | 325 | 18,0 | 11,700 | 130/70°С |
| 59 | - | 1988 | 325 | 16,0 | 10,400 | 130/70°С |
| 60 | - | 2008 | 325 | 73,0 | 47,450 | 130/70°С |
| 61 | ТК 15 - ТК 36 | 1960 | 530 | 121,0 | 128,260 | 130/70°С |
| 62 | ТК 36 - ТК 37 | 2010 | 530 | 235,0 | 249,100 | 130/70°С |
| 63 | ТК 37 - ТК 38 | 2010 | 530 | 115,0 | 121,900 | 130/70°С |
| 64 | - | 2010 | 530 | 144,0 | 152,640 | 130/70°С |
| 65 | ТК 38 - ТК 38а | 2010 | 530 | 12,0 | 12,720 | 130/70°С |
| 66 | ТК 38а - ТК 39 | 2011 | 426 | 94,0 | 80,088 | 130/70°С |
| 67 | ТК 39 - ТК 40 | 2011 | 426 | 306,0 | 260,712 | 130/70°С |
| 68 | ТК 40 - ТК 41 | 2014 | 426 | 68,0 | 57,936 | 130/70°С |
| 69 | ТК 41 - ТК 41а | 2014 | 426 | 20,0 | 17,040 | 130/70°С |
| 70 | ТК 41а - ТК 42 | 2014 | 426 | 102,0 | 86,904 | 130/70°С |
| 71 | ТК 42 - ТК 43 | 2014 | 426 | 75,0 | 63,900 | 130/70°С |
| 72 | ТК 43 - ТК43а | 2020 | 426 | 7,5 | 6,390 | 130/70°С |
| 73 | ТК 43а - ТК 44 | 2020 | 426 | 143,5 | 122,262 | 130/70°С |
| 74 | ТК 44 - ТК 44а | 2003 | 426 | 46,0 | 39,192 | 130/70°С |
| 75 | - | 2003 | 377 | 134,0 | 101,036 | 130/70°С |
| 76 | ТК 44а - ТК 45а | 2003 | 377 | 48,0 | 36,192 | 130/70°С |
| 77 | ТК 45а - ТК 45 | 2003 | 377 | 98,0 | 73,892 | 130/70°С |
| 78 | ТК 45 - ТК 46 | 2003 | 377 | 245,0 | 184,730 | 130/70°С |
| 79 | ТК 46 - ТК 47а | 2005 | 377 | 69,0 | 52,026 | 130/70°С |
| 80 | ТК 47а - ТК 47 | 2005 | 377 | 12,0 | 9,048 | 130/70°С |
| 81 | ТК 47 - ТК 48 | 2005 | 377 | 108,0 | 81,432 | 130/70°С |
| 82 | ТК 48 - ТК 49 | 2005 | 377 | 93,0 | 70,122 | 130/70°С |
| 83 | ТК 49 - ТК 50 | 2006 | 325 | 138,0 | 89,700 | 130/70°С |
| 84 | ТК 50 - ТК 51 | 2006 | 325 | 121,0 | 78,650 | 130/70°С |
| 85 | ТК 51 - ТК 52 | 2001 | 325 | 33,0 | 21,450 | 130/70°С |
| 86 | - | 2012 | 219 | 244,0 | 106,872 | 130/70°С |
| 87 | ТК 52 - ТК 52а | 1971 | 219 | 87,0 | 38,106 | 130/70°С |
| 88 | ТК 52а - ТК 53 | 1971 | 219 | 96,0 | 42,048 | 130/70°С |
| 89 | Павильон №2 - ТК 10-1 | 2008 | 325 | 54,0 | 35,100 | 130/70°С |
| 90 | - | 2008 | 325 | 201,0 | 130,650 | 130/70°С |
| 91 | - | 2008 | 273 | 41,0 | 22,386 | 130/70°С |
| 92 | ТК 10-1 - ж/д. 2 | 2002 | 159 | 34,0 | 10,812 | 130/70°С |
| 93 | ж/д. 2 - ж/д. 1 | 1990 | 89 | 140,0 | 24,920 | 130/70°С |
| 94 | ТК 10-1 - ТК 10-2 | 1990 | 325 | 239,0 | 155,350 | 130/70°С |
| 95 | ТК 10-2 - ж/д. 7 | 2019 | 108 | 22,0 | 4,752 | 130/70°С |
| 96 | ТК 10-2 - ТК 10-3 | 1990 | 325 | 118,0 | 76,700 | 130/70°С |
| 97 | ТК 10-3 - ТНС | 1990 | 325 | 21,0 | 13,650 | 130/70°С |
| 98 | ТНС - ТК 10-4 | 2009 | 219 | 76,0 | 33,288 | 130/70°С |
| 99 | ТК 10-4 - ТК 10-5 | 2009 | 219 | 43,0 | 18,834 | 130/70°С |
| 100 | ТК 10-5 - ж/д. 10 | 1990 | 89 | 24,0 | 4,272 | 130/70°С |
| 101 | ТК 10-5 - ТК 10-6 | 1990 | 219 | 38,0 | 16,644 | 130/70°С |
| 102 | ТК 10-6 - ж/д. 9 | 2013 | 89 | 5,0 | 0,890 | 130/70°С |
| 103 | ТК 10-6 - ТК 10-7 | 1990 | 219 | 70,0 | 30,660 | 130/70°С |
| 104 | ТК 10-7 - ТК 10-8 | 1990 | 89 | 26,0 | 4,628 | 130/70°С |
| 105 | ТК 10-8 - ж/д. 6 | 1990 | 89 | 5,0 | 0,890 | 130/70°С |
| 106 | Павильон №2 - Павильон №3 | 2009 | 325 | 225,0 | 146,250 | 130/70°С |
| 107 | - | 2009 | 325 | 34,0 | 22,100 | 130/70°С |
| 108 | Павильон №3 - узел врез. (ТК 11-0) | 1988 | 325 | 134,0 | 87,100 | 130/70°С |
| 109 | ТК 11-10 - ж/д. 3а | 2015 | 57 | 42,0 | 4,788 | 130/70°С |
| 110 | ж/д. 3а - ж/д. 3 | 1990 | 108 | 36,0 | 7,776 | 130/70°С |
| 111 | ж/д. 3 - узел врез. ж/д. 4 | 2014 | 133 | 28,0 | 7,448 | 130/70°С |
| 112 | узел врез. ж/д. 4 - ж/д. 4 | 1990 | 108 | 35,0 | 7,560 | 130/70°С |
| 113 | Т/с в подвале 10 квартала | 1988 | 89 | 56,0 | 9,968 | 130/70°С |
| 114 | - | 1988 | 108 | 5,0 | 1,080 | 130/70°С |
| 115 | Узел врез. - ТК 11-1 | 1988 | 325 | 110,0 | 71,500 | 130/70°С |
| 116 | ТК 11-1 - ТК 11-2 | 1988 | 219 | 112,0 | 49,056 | 130/70°С |
| 117 | ТК 11-2 - ТК 11-3 | 2013 | 108 | 38,0 | 8,208 | 130/70°С |
| 118 | ТК 11-3 - ж/д. 6 | 2007 | 89 | 10,0 | 1,780 | 130/70°С |
| 119 | ж/д. 6 - ТК 11-7 | 2012 | 57 | 25,0 | 2,850 | 130/70°С |
| 120 | ТК 11-7 - ж/д. 5 | 2015 | 76 | 13,0 | 1,976 | 130/70°С |
| 121 | ТК 11-2 - ТК 11-8 | 2022 | 108 | 48,0 | 10,368 | 130/70°С |
| 122 | ТК 11-8 - ж/д. 7 | 2022 | 89 | 6,0 | 1,068 | 130/70°С |
| 123 | ТК 11-2 - ж/д. 3 | 2002 | 159 | 109,0 | 34,662 | 130/70°С |
| 124 | - | 2021 | 159 | 4,5 | 1,431 | 130/70°С |
| 125 | - | 2021 | 159 | 19,5 | 6,201 | 130/70°С |
| 126 | Т/с в подвале 11 квартала | 1988 | 89 | 5,0 | 0,890 | 130/70°С |
| 127 | - | 1988 | 108 | 64,0 | 13,824 | 130/70°С |
| 128 | Павильон №3 - ж/д. 2а | 1991 | 108 | 110,0 | 23,760 | 130/70°С |
| 129 | - | 2009 | 89 | 115,0 | 20,470 | 130/70°С |
| 130 | - | 2010 | 89 | 67,0 | 11,926 | 130/70°С |
| 131 | ТК 11-1 - ТК 12-0 | 1992 | 325 | 170,0 | 110,500 | 130/70°С |
| 132 | ТК 12-0 - ТК 12-1 | 1992 | 325 | 135,0 | 87,750 | 130/70°С |
| 133 | ТК 12-1 - ТК 12-2 | 2009 | 273 | 42,0 | 22,932 | 130/70°С |
| 134 | ТК 12-2 - ТК 12-3 | 2009 | 159 | 20,0 | 6,360 | 130/70°С |
| 135 | ТК 12-3 - ТК 12-4 | 2020 | 133 | 63,4 | 16,854 | 130/70°С |
| 136 | ТК 12-4 - ТК 12-5 | 2020 | 133 | 26,0 | 6,916 | 130/70°С |
| 137 | - | 2020 | 89 | 5,0 | 0,890 | 130/70°С |
| 138 | ТК 12-5 - ТК 12-5а | 2016 | 89 | 24,4 | 4,343 | 130/70°С |
| 139 | ТК 12-5 - ж/д. 13 | 1992 | 76 | 39,0 | 5,928 | 130/70°С |
| 140 | - | 2022 | 76 | 36,0 | 5,472 | 130/70°С |
| 141 | - | 2022 | 76 | 76,0 | 11,552 | 130/70°С |
| 142 | - | 2021 | 76 | 79,0 | 12,008 | 130/70°С |
| 143 | ТК 12-5а - ж/д. 16 | 2016 | 76 | 181,6 | 27,603 | 130/70°С |
| 144 | ТК 12-2 - ТК 12-6 | 1992 | 159 | 82,0 | 26,076 | 130/70°С |
| 145 | ТК 12-6 - ТК 12-7 | 1992 | 159 | 42,0 | 13,356 | 130/70°С |
| 146 | ТК 12-7 - ТК 12-8 | 1992 | 159 | 16,0 | 5,088 | 130/70°С |
| 147 | ТК 12-8 - ТК 12-9а | 1992 | 108 | 96,0 | 20,736 | 130/70°С |
| 148 | ТК 12-9а - ТК 12-9 | 2009 | 108 | 36,0 | 7,776 | 130/70°С |
| 149 | ТК 12-9 - ж/д. 9 | 1992 | 89 | 138,0 | 24,564 | 130/70°С |
| 150 | ТК 12-9 - ж/д. 4 | 1992 | 57 | 145,0 | 16,530 | 130/70°С |
| 151 | ТК 12-7 - ТК 12-10 | 1992 | 133 | 38,0 | 10,108 | 130/70°С |
| 152 | ТК 12-10 - пав-н регулировки | 1992 | 108 | 12,0 | 2,592 | 130/70°С |
| 153 | - | 1992 | 108 | 187,0 | 40,392 | 130/70°С |
| 154 | ВП-2 - ТК 6а-2 | 2014 | 325 | 230,5 | 149,825 | 130/70°С |
| 155 | ТК 6а-1 - ТК 6а-2 | 2003 | 530 | 125,0 | 132,500 | 130/70°С |
| 156 | ТК 6а-1 - ТК 43а | 2003 | 530 | 75,0 | 79,500 | 130/70°С |
| 157 | - | 2003 | 530 | 29,0 | 30,740 | 130/70°С |
| 158 | ТК 6а-2 - ТК 6а-3 | 2011 | 219 | 35,5 | 15,549 | 130/70°С |
| 159 | ТК 6а-3 - ж/д. 2 | 2006 | 89 | 5,0 | 0,890 | 130/70°С |
| 160 | ТК 6а-3 - ТК 6а-4 | 2005 | 219 | 74,0 | 32,412 | 130/70°С |
| 161 | ТК 6а-4 - ТК 6а-9 | 1991 | 108 | 42,0 | 9,072 | 130/70°С |
| 162 | ТК 6а-9 - общ. №8 | 2003 | 76 | 10,0 | 1,520 | 130/70°С |
| 163 | ТК 6а-9 - общ. №7 | 2003 | 76 | 44,0 | 6,688 | 130/70°С |
| 164 | ТК 6а-4 - ТК 6а-5 | 2013 | 219 | 120,5 | 52,779 | 130/70°С |
| 165 | ТК 6а-5 - ж/д. 5 | 2015 | 108 | 23,0 | 4,968 | 130/70°С |
| 166 | ТК 6а-5 - ТК 6а-6 | 2006 | 108 | 27,0 | 5,832 | 130/70°С |
| 167 | ТК 6а-6 - ж/д 4 | 2003 | 108 | 56,0 | 12,096 | 130/70°С |
| 168 | ТК 6а-6 - ТК 6а-7 | 1998 | 89 | 43,0 | 7,654 | 130/70°С |
| 169 | ТК 6а-7 - ТК 6а-8 | 1998 | 89 | 12,0 | 2,136 | 130/70°С |
| 170 | ТК 6а-8 - ж/д. 3 | 1998 | 76 | 17,0 | 2,584 | 130/70°С |
| 171 | ТК-44а - общ. №5 | 2005 | 159 | 55,0 | 17,490 | 130/70°С |
| 172 | общ. № 5 - ж/д. 6а | 1986 | 159 | 53,0 | 16,854 | 130/70°С |
| 173 | - | 1986 | 133 | 26,0 | 6,916 | 130/70°С |
| 174 | ж/д. 6а - общ. № 6 | 2019 | 89 | 26,4 | 4,694 | 130/70°С |
| 175 | ТК 6а-7 - ж/д. 3 (2 блок секция) | 2005 | 76 | 13,0 | 1,976 | 130/70°С |
| 176 | ТК 6а-4 - ТК 6а-4-1 | 2007 | 76 | 19,0 | 2,888 | 130/70°С |
| 177 | ТК 6а-4-1 - ж/д. 1 | 2017 | 89 | 18,0 | 3,204 | 130/70°С |
| 178 | Т/с в подвале 6а квартала | 1988 | 89 | 493,0 | 87,754 | 130/70°С |
| 179 | - | 1988 | 108 | 240,0 | 51,840 | 130/70°С |
| 180 | ТК 44 - ТК 6-5а | 2019 | 219 | 33,0 | 14,454 | 130/70°С |
| 181 | ТК 6-5а - ТК 6-5 | 2019 | 219 | 57,0 | 24,966 | 130/70°С |
| 182 | ТК 6-5а - ж/д. 6-7а | 2006 | 76 | 25,0 | 3,800 | 130/70°С |
| 183 | ТК 6-5 - ж/д. 8 | 2013 | 89 | 14,0 | 2,492 | 130/70°С |
| 184 | ТК 6-5 - ТК 6-7 | 2017 | 159 | 105,0 | 33,390 | 130/70°С |
| 185 | - | 2019 | 219 | 4,2 | 1,840 | 130/70°С |
| 186 | ТК 6-5 - ТК 6-6 | 2008 | 133 | 34,0 | 9,044 | 130/70°С |
| 187 | - | 2019 | 159 | 2,0 | 0,636 | 130/70°С |
| 188 | ТК 6-6 - ж/д. 12 | 1991 | 89 | 4,0 | 0,712 | 130/70°С |
| 189 | ТК 6-6 - ж/д. 13 | 2016 | 108 | 121,0 | 26,136 | 130/70°С |
| 190 | ж/д. 13 - ж/д. 14 | 1992 | 76 | 39,0 | 5,928 | 130/70°С |
| 191 | ТК 6-7 - ж/д. 9 | 2020 | 108 | 52,0 | 11,232 | 130/70°С |
| 192 | - | 2020 | 108 | 10,0 | 2,160 | 130/70°С |
| 193 | ж/д. 9 - ж/д. 10 | 2020 | 89 | 27,0 | 4,806 | 130/70°С |
| 194 | - | 2020 | 89 | 36,0 | 6,408 | 130/70°С |
| 195 | ТК 44а - ТК 44б | 1981 | 273 | 3,0 | 1,638 | 130/70°С |
| 196 | ТК 44б - ТК 6-9 | 2010 | 273 | 80,0 | 43,680 | 130/70°С |
| 197 | ТК 6-9 - ж/д. 15 | 2010 | 89 | 14,0 | 2,492 | 130/70°С |
| 198 | ТК 6-9-ТК 6-10 | 2011 | 273 | 147,5 | 80,535 | 130/70°С |
| 199 | ТК 6-10 - ж/д. 17 | 2019 | 89 | 11,0 | 1,958 | 130/70°С |
| 200 | ТК 6-10 - ТК 6-4 | 2016 | 219 | 175,0 | 76,650 | 130/70°С |
| 201 | ТК 6-4 - ТК 6-4а | 2015 | 76 | 20,3 | 3,086 | 130/70°С |
| 202 | ТК 43 - ж/д. 7 | 2020 | 133 | 16,0 | 4,256 | 130/70°С |
| 203 | ж/д. 7 - ж/д. 6 | 1964 | 159 | 69,0 | 21,942 | 130/70°С |
| 204 | ТК 45а - ТК 6-11 | 2002 | 108 | 30,0 | 6,480 | 130/70°С |
| 205 | ТК 6-11 - ж/д. 16 | 1983 | 89 | 85,0 | 15,130 | 130/70°С |
| 206 | ТК 41 - ж/д. 1 | 2009 | 159 | 86,0 | 27,348 | 130/70°С |
| 207 | ж/д 1 - ТК 6-3а | 1984 | 159 | 63,0 | 20,034 | 130/70°С |
| 208 | ТК 6-3а - ж/д. 2 | 1984 | 159 | 149,0 | 47,382 | 130/70°С |
| 209 | ТК 41а - ТК 6-13 | 2009 | 108 | 52,0 | 11,232 | 130/70°С |
| 210 | ТК 6-7 - ж/д. 8 | 1964 | 89 | 22,0 | 3,916 | 130/70°С |
| 211 | ТК 30 - ТК 6-1 | 1986 | 219 | 70,0 | 30,660 | 130/70°С |
| 212 | ТК 6-1 - ТК 6-2 | 1986 | 219 | 60,0 | 26,280 | 130/70°С |
| 213 | ТК 6-2 - ТК 6-2-1 | 1986 | 219 | 15,0 | 6,570 | 130/70°С |
| 214 | ТК 6-2 - Общ. №3 | 2015 | 76 | 80,2 | 12,183 | 130/70°С |
| 215 | ТК 6-2-1 - ТК 6-2а | 1986 | 219 | 22,0 | 9,636 | 130/70°С |
| 216 | ТК 6-2а - ж/д. 5 | 1987 | 159 | 122,0 | 38,796 | 130/70°С |
| 217 | тех.подвал ж/д. 6-5 | 1987 | 108 | 108,0 | 23,328 | 130/70°С |
| 218 | ж/д. 5 - ТК 6-3а | 1988 | 108 | 35,0 | 7,560 | 130/70°С |
| 219 | ТК 6-3а - ТК 6-3 | 1988 | 89 | 58,0 | 10,324 | 130/70°С |
| 220 | тех.подвал ж/д. 6-4 | 1987 | 89 | 21,0 | 3,738 | 130/70°С |
| 221 | ж/д. 5 - ж/д. 4 | 1986 | 159 | 114,0 | 36,252 | 130/70°С |
| 222 | - | 2020 | 133 | 25,4 | 6,746 | 130/70°С |
| 223 | - | 2020 | 133 | 28,3 | 7,528 | 130/70°С |
| 224 | ж/д. 4 - ж/д. 3 | 1986 | 133 | 26,0 | 6,916 | 130/70°С |
| 225 | - | 2020 | 108 | 28,3 | 6,113 | 130/70°С |
| 226 | - | 2020 | 108 | 32,7 | 7,063 | 130/70°С |
| 227 | ТК 6-3 - ж/д. 11 | 2011 | 76 | 40,5 | 6,156 | 130/70°С |
| 228 | Т/с в подвале 6 квартала | 1988 | 76 | 32,0 | 4,864 | 130/70°С |
| 229 | - | 1988 | 89 | 216,0 | 38,448 | 130/70°С |
| 230 | - | 1988 | 108 | 80,0 | 17,280 | 130/70°С |
| 231 | ТК 48 - ТК 7-1 | 1966 | 273 | 25,0 | 13,650 | 130/70°С |
| 232 | ТК 7-1 - ж/д. 12 | 1992 | 89 | 6,0 | 1,068 | 130/70°С |
| 233 | - | 2015 | 108 | 9,0 | 1,944 | 130/70°С |
| 234 | - | 2015 | 76 | 9,0 | 1,368 | 130/70°С |
| 235 | ТК 7-1 - ТК 7-2 | 2009 | 219 | 38,0 | 16,644 | 130/70°С |
| 236 | ТК 7-2-ТК 7-3 | 2009 | 219 | 64,0 | 28,032 | 130/70°С |
| 237 | ТК 7-3-ТК 7-3а | 2015 | 133 | 61,7 | 16,412 | 130/70°С |
| 238 | ТК 7-3а-ТК 7-4 | 2015 | 133 | 25,0 | 6,650 | 130/70°С |
| 239 | ТК 7-4-ж/д 4 | 1968 | 108 | 4,0 | 0,864 | 130/70°С |
| 240 | ТК 7-4-ж/д 10 | 1982 | 108 | 61,0 | 13,176 | 130/70°С |
| 241 | ТК 7-3-ТК 7-3б-2 | 1986 | 133 | 45,5 | 12,103 | 130/70°С |
| 242 | Замена изоляции-2017 | 1986 | 133 | 25,5 | 6,783 | 130/70°С |
| 243 | ТК 7-3б-2-ТК 7-3б | 1986 | 133 | 67,0 | 17,822 | 130/70°С |
| 244 | Замена изоляции-2017 | 1986 | 133 | 21,0 | 5,586 | 130/70°С |
| 245 | ТК 7-3б-ж/д 15 | 2020 | 76 | 20,0 | 3,040 | 130/70°С |
| 246 | ТК 7-3б-ж/д 16 | 1988 | 89 | 81,0 | 14,418 | 130/70°С |
| 247 | ТК 46-ж/д ул.Радищева, 12 | 1984 | 108 | 64,0 | 13,824 | 130/70°С |
| 248 | ТК 47а-ТК 47б | 1991 | 89 | 36,0 | 6,408 | 130/70°С |
| 249 | ТК 47б-ж/д 14 | 1991 | 89 | 3,0 | 0,534 | 130/70°С |
| 250 | ТК 49-ж/д 5 | 2014 | 108 | 13,0 | 2,808 | 130/70°С |
| 251 | ТК 50-ж/д 6 | 2020 | 89 | 36,5 | 6,497 | 130/70°С |
| 252 | ТК 51-ж/д 6 | 2022 | 108 | 27,0 | 5,832 | 130/70°С |
| 253 | ж/д 6а -ТК 7-4б | 1989 | 76 | 19,0 | 2,888 | 130/70°С |
| 254 | ТК 52-ж/д 7 | 2007 | 108 | 39,0 | 8,424 | 130/70°С |
| 255 | ТК 53-ж/д 8 | 2007 | 108 | 24,0 | 5,184 | 130/70°С |
| 256 | ТК 34в-ж/д №1 | 2002 | 159 | 23,0 | 7,314 | 130/70°С |
| 257 | ж/д №1 -ж/д №2 | 2006 | 133 | 102,0 | 27,132 | 130/70°С |
| 258 | ж/д №2-ТК 34в-4 | 2009 | 108 | 82,0 | 17,712 | 130/70°С |
| 259 | ТК 34в-4-ж/д №3 | 2009 | 89 | 85,0 | 15,130 | 130/70°С |
| 260 | ТК 56-ТК 7-5 | 2018 | 108 | 35,0 | 7,560 | 130/70°С |
| 261 | ТК 7-5 -ж/д №11 | 2005 | 89 | 52,0 | 9,256 | 130/70°С |
| 262 | ТК 54 -ж/д №9 | 2015 | 133 | 43,0 | 11,438 | 130/70°С |
| 263 | ТК 55 -ТК 9-1 | 2009 | 219 | 47,0 | 20,586 | 130/70°С |
| 264 | ТК 9-1 -ТК 9-2 | 2009 | 219 | 62,0 | 27,156 | 130/70°С |
| 265 | ТК 9-2-ТК 9-5 | 2009 | 133 | 59,0 | 15,694 | 130/70°С |
| 266 | ТК 53-ТК 9-3 | 2008 | 159 | 67,0 | 21,306 | 130/70°С |
| 267 | ТК 9-3-Янгеля №4 | 2014 | 89 | 24,0 | 4,272 | 130/70°С |
| 268 | ТК 9-3 -ТК 9-4 | 2014 | 133 | 50,0 | 13,300 | 130/70°С |
| 269 | ТК 9-4 -ж/д Янгеля 3 | 2014 | 108 | 7,0 | 1,512 | 130/70°С |
| 270 | ТК 9-4 -ФОК | 1989 | 133 | 29,5 | 7,847 | 130/70°С |
| 271 | - | 1989 | 133 | 21,5 | 5,719 | 130/70°С |
| 272 | - | 1989 | 89 | 8,0 | 1,424 | 130/70°С |
| 273 | - | 1989 | 89 | 24,0 | 4,272 | 130/70°С |
| 274 | Т/с в подвале 7 квартала- | 1988 | 76 | 35,0 | 5,320 | 130/70°С |
| 275 | - | 1988 | 89 | 279,0 | 49,662 | 130/70°С |
| 276 | - | 1988 | 108 | 445,0 | 96,120 | 130/70°С |
| 277 | ТК 36-ТНС № 3 | 1961 | 159 | 8,0 | 2,544 | 130/70°С |
| 278 | ТК 37-ж/д Иващенко, 11 | 1972 | 108 | 10,0 | 2,160 | 130/70°С |
| 279 | ж/д Иващенко, 11-ж/д Иващенко, 9 | 1972 | 76 | 112,0 | 17,024 | 130/70°С |
| 280 | ТК 38-ТК "Хлебозавод" | 2010 | 108 | 50,0 | 10,800 | 130/70°С |
| 281 | ТК 38а-ТК 2-9в | 2008 | 219 | 10,0 | 4,380 | 130/70°С |
| 282 | ТК 2-9в-ж/д Иващенко, 13 | 2008 | 89 | 4,0 | 0,712 | 130/70°С |
| 283 | ТК 2-9в-ТНС № 7 | 2019 | 159 | 50,5 | 16,059 | 130/70°С |
| 284 | ТК 20-ТК 2-6 | 2012 | 108 | 22,0 | 4,752 | 130/70°С |
| 285 | ТК 2-6 - ж/д 52 | 2012 | 76 | 24,6 | 3,739 | 130/70°С |
| 286 | ж/д 52-ж/д 58 | 2012 | 57 | 70,0 | 7,980 | 130/70°С |
| 287 | ТК 2-6 -ж/д 51 | 2012 | 57 | 6,0 | 0,684 | 130/70°С |
| 288 | ТК 2-6 -ж/д 53 | 2002 | 89 | 69,0 | 12,282 | 130/70°С |
| 289 | ТК 23 -ж/д 54 | 2012 | 76 | 13,0 | 1,976 | 130/70°С |
| 290 | ж/д 54 -ж/д55 | 2012 | 57 | 45,0 | 5,130 | 130/70°С |
| 291 | Т/С-департамент | 2012 | 57 | 64,5 | 7,353 | 130/70°С |
| 292 | ТК 2-6 -ж/д 48 | 2000 | 108 | 47,0 | 10,152 | 130/70°С |
| 293 | ж/д 48- ж/д 49 | 2012 | 57 | 17,0 | 1,938 | 130/70°С |
| 294 | - | 2012 | 76 | 9,0 | 1,368 | 130/70°С |
| 295 | ТК 26 -ж/д 64 | 2011 | 133 | 52,5 | 13,965 | 130/70°С |
| 296 | ж/д 64 -ТК 2-20а | 2012 | 133 | 35,0 | 9,310 | 130/70°С |
| 297 | ТК 2-20а -ТК 2-20 | 2009 | 108 | 38,0 | 8,208 | 130/70°С |
| 298 | ТК 2-20-ж/д 62 | 2011 | 133 | 41,0 | 10,906 | 130/70°С |
| 299 | ж/д №62 -ТК 2-19 | 2011 | 133 | 52,5 | 13,965 | 130/70°С |
| 300 | ТК 2-19 -ж/д 61 | 2011 | 133 | 41,0 | 10,906 | 130/70°С |
| 301 | ж/д 61-ТК 2-18 | 2011 | 133 | 52,5 | 13,965 | 130/70°С |
| 302 | ТК 2-18 -ж/д 60 | 2011 | 133 | 23,5 | 6,251 | 130/70°С |
| 303 | ТК 27 -ж/д 66 | 2011 | 159 | 41,5 | 13,197 | 130/70°С |
| 304 | ж/д 66 -ж/д 65 | 2011 | 133 | 52,5 | 13,965 | 130/70°С |
| 305 | - | 2011 | 89 | 18,0 | 3,204 | 130/70°С |
| 306 | ж/д 66 -ТК 2-23 | 2006 | 108 | 16,3 | 3,521 | 130/70°С |
| 307 | - | 2020 | 89 | 41,6 | 7,405 | 130/70°С |
| 308 | - | 2006 | 89 | 32,0 | 5,696 | 130/70°С |
| 309 | ТК 2-23 -общ. №2 | 2003 | 76 | 14,0 | 2,128 | 130/70°С |
| 310 | ТС -ТК 2-22 | 2006 | 159 | 67,0 | 21,306 | 130/70°С |
| 311 | ТС- ТК 2-21 | 2005 | 76 | 6,0 | 0,912 | 130/70°С |
| 312 | ТК 2-22 -ж/д 67 | 2006 | 159 | 7,0 | 2,226 | 130/70°С |
| 313 | ж/д 67 -ж/д 63 | 2009 | 108 | 47,0 | 10,152 | 130/70°С |
| 314 | - | 2018 | 108 | 18,0 | 3,888 | 130/70°С |
| 315 | ж/д 63 -ж/д 68 | 2004 | 76 | 53,0 | 8,056 | 130/70°С |
| 316 | Т/с в подвале 2 квартала- | 1988 | 57 | 56,0 | 6,384 | 130/70°С |
| 317 | - | 1988 | 89 | 180,0 | 32,040 | 130/70°С |
| 318 | ТК 7-ТК 1-1 | 2017 | 325 | 44,5 | 28,925 | 130/70°С |
| 319 | - | 2017 | 325 | 80,0 | 52,000 | 130/70°С |
| 320 | ТК 1-1-ТК 1-2 | 2019 | 273 | 89,4 | 48,834 | 130/70°С |
| 321 | ТК 1-2-ТНС 1 | 2019 | 273 | 58,7 | 32,050 | 130/70°С |
| 322 | ТК 1-1а-ж/д 63в | 2002 | 89 | 56,0 | 9,968 | 130/70°С |
| 323 | ж/д 63в-ТК 1-29в | 2007 | 76 | 31,5 | 4,788 | 130/70°С |
| 324 | ТК 1-29в-ж/д Иващенко, 2 | 2007 | 76 | 5,5 | 0,836 | 130/70°С |
| 325 | ТК 1-1-Общ. № 1 | 2002 | 76 | 29,0 | 4,408 | 130/70°С |
| 326 | ТК 1-2-ТК 1-2в | 2002 | 76 | 24,0 | 3,648 | 130/70°С |
| 327 | ТК 1-2в -Общ. №66 | 2002 | 76 | 7,0 | 1,064 | 130/70°С |
| 328 | ТК 1-2в-ж/д 67 | 2000 | 89 | 16,0 | 2,848 | 130/70°С |
| 329 | - | 2015 | 89 | 12,0 | 2,136 | 130/70°С |
| 330 | - | 2015 | 76 | 22,0 | 3,344 | 130/70°С |
| 331 | ТК 15 -ТК 1-43а | 2019 | 273 | 50,0 | 27,300 | 130/70°С |
| 332 | ТК 1-43а-ТНС-2 | 2009 | 219 | 15,0 | 6,570 | 130/70°С |
| 333 | ТК 1-43а-ТК 1-47 | 2010 | 219 | 142,0 | 62,196 | 130/70°С |
| 334 | ТК 1-47 -ТК 1-36 | 1990 | 159 | 179,0 | 56,922 | 130/70°С |
| 335 | ТК 1-36-ТК 1-37 | 1991 | 133 | 18,0 | 4,788 | 130/70°С |
| 336 | ТК 1-47 -ТК 1-48 | 1990 | 159 | 23,0 | 7,314 | 130/70°С |
| 337 | ТК 1-48 - ТК 1-49 | 2021 | 108 | 40,0 | 8,640 | 130/70°С |
| 338 | ТК 1-47 - ж/д 115 | 1990 | 89 | 8,0 | 1,424 | 130/70°С |
| 339 | ТК 1-49 - ж/д 114 | 2021 | 108 | 67,5 | 14,580 | 130/70°С |
| 340 | ТК 1-37-ж/д 83 | 2002 | 76 | 10,0 | 1,520 | 130/70°С |
| 341 | ТК 1-37 -ж/д 113 | 1982 | 108 | 3,0 | 0,648 | 130/70°С |
| 342 | - | 2007 | 108 | 10,0 | 2,160 | 130/70°С |
| 343 | ТК 1-37-стадион "Стр." | 1990 | 89 | 26,0 | 4,628 | 130/70°С |
| 344 | ВП 9 - ТК 1-29а | 2021 | 133 | 33,2 | 8,831 | 130/70°С |
| 345 | - | 2021 | 133 | 8,6 | 2,288 | 130/70°С |
| 346 | - | 2006 | 108 | 7,8 | 1,685 | 130/70°С |
| 347 | - | 2006 | 108 | 9,4 | 2,030 | 130/70°С |
| 348 | ТК 1-29а - ТК 1-29б | 2021 | 133 | 44,0 | 11,704 | 130/70°С |
| 349 | ТК 1-29б -ж/д 1-63б | 1979 | 108 | 44,0 | 9,504 | 130/70°С |
| 350 | ж\д 1-63б-1-63а | 1979 | 76 | 20,0 | 3,040 | 130/70°С |
| 351 | ТК 1-29б-ж/д Иващенко 3 | 2007 | 76 | 12,0 | 1,824 | 130/70°С |
| 352 | ТК 1-29а-ж/д Иващенко 5 | 1981 | 76 | 20,0 | 3,040 | 130/70°С |
| 353 | ВП стол.№ 5-ТК 1-22а | 2002 | 159 | 67,0 | 21,306 | 130/70°С |
| 354 | ТК 1-22а-ТК 1-22 | 2006 | 89 | 67,0 | 11,926 | 130/70°С |
| 355 | ТК 1-22а -ТК 1-22а-4 (дом Пион.) | 1995 | 108 | 235,0 | 50,760 | 130/70°С |
| 356 | Т/С-ж/дом 1-62 | 2006 | 76 | 53,0 | 8,056 | 130/70°С |
| 357 | ТК 1-22а-4 (дом Пион.)-ТК 1-22а-5 | 2016 | 89 | 50,0 | 8,900 | 130/70°С |
| 358 | - | 2014 | 89 | 36,0 | 6,408 | 130/70°С |
| 359 | ТК 1-22а-5-ТК 1-22а-6 | 2014 | 89 | 20,0 | 3,560 | 130/70°С |
| 360 | ТК 1-22а-6-ж/д 108 | 2014 | 57 | 10,0 | 1,140 | 130/70°С |
| 361 | ТК 1-22а-6-ТК 1-22а-8 | 2014 | 89 | 67,5 | 12,015 | 130/70°С |
| 362 | - | 2014 | 108 | 20,0 | 4,320 | 130/70°С |
| 363 | ТК 1-22а-8-ТК 1-22а-7 | 2014 | 108 | 9,0 | 1,944 | 130/70°С |
| 364 | ТК 1-22а-8-ТК 1-22а-9 | 2016 | 89 | 14,0 | 2,492 | 130/70°С |
| 365 | ТК 1-22а-9-ТК 1-22а-10 | 2016 | 89 | 9,5 | 1,691 | 130/70°С |
| 366 | ТК 1-22а-10-ТК 1-22а-11 | 2016 | 89 | 8,3 | 1,477 | 130/70°С |
| 367 | ТК 1-22а-11-ТК 1-22а-11а | 2016 | 89 | 13,0 | 2,314 | 130/70°С |
| 368 | ТК 1-22а-11а-ТК 1-22а-12а | 2016 | 89 | 11,0 | 1,958 | 130/70°С |
| 369 | ТК 1-22а-12а-ТК 1-22а-12 | 2016 | 89 | 14,0 | 2,492 | 130/70°С |
| 370 | ТК 1-22а-12-ТК 1-22а-13 | 2016 | 76 | 8,5 | 1,292 | 130/70°С |
| 371 | ТК 1-22а-13-ж/д 104-2 | 2016 | 57 | 17,5 | 1,995 | 130/70°С |
| 372 | ТНС-1-ТК 1-3 | 2010 | 219 | 65,0 | 28,470 | 130/70°С |
| 373 | ТК 1-3 -ТК 1-4 | 2010 | 219 | 50,0 | 21,900 | 130/70°С |
| 374 | ТК 1-4-ТК 1-5 | 2010 | 219 | 52,0 | 22,776 | 130/70°С |
| 375 | ТК 1-5-ТК 1-5а | 1982 | 219 | 41,0 | 17,958 | 130/70°С |
| 376 | ТК 1-5а-ТК 1-3б | 1979 | 219 | 48,0 | 21,024 | 130/70°С |
| 377 | ТК 1-3б-ТК 1-3а | 1979 | 219 | 23,0 | 10,074 | 130/70°С |
| 378 | ТК 1-3а-ТК 1-7 | 1979 | 219 | 36,0 | 15,768 | 130/70°С |
| 379 | ТК 1-7-ТК 1-7б | 1977 | 219 | 6,0 | 2,628 | 130/70°С |
| 380 | ТК 1-7б-ТК 1-7а | 1977 | 159 | 33,0 | 10,494 | 130/70°С |
| 381 | ТК 1-7а-ТК 1-8 | 1978 | 159 | 37,0 | 11,766 | 130/70°С |
| 382 | ТК 1-8-ж/д 1-6а | 1978 | 133 | 45,0 | 11,970 | 130/70°С |
| 383 | ТК 1-5-ТК 1-9 | 1980 | 219 | 73,0 | 31,974 | 130/70°С |
| 384 | ТК 1-9 -ТК 1-9а | 1980 | 219 | 27,0 | 11,826 | 130/70°С |
| 385 | ТК 1-9а -ТК 1-9б | 1983 | 219 | 7,0 | 3,066 | 130/70°С |
| 386 | ТК 1-9б-ТК 1-10 | 1983 | 219 | 48,0 | 21,024 | 130/70°С |
| 387 | ТК 1-10-ТК 1-10а | 1983 | 159 | 17,0 | 5,406 | 130/70°С |
| 388 | ТК 1-10а-ТК 1-11 | 1983 | 159 | 27,0 | 8,586 | 130/70°С |
| 389 | ТК 1-11 -ТК 1-11а | 1983 | 159 | 15,0 | 4,770 | 130/70°С |
| 390 | ТК 1-11а - ТК 1-12 | 1983 | 133 | 91,0 | 24,206 | 130/70°С |
| 391 | ТК 1-12 -ТК 1-14 | 1983 | 133 | 43,0 | 11,438 | 130/70°С |
| 392 | ТК 1-14 -ТК 1-15 | 2016 | 133 | 33,0 | 8,778 | 130/70°С |
| 393 | ТК 1-15 -ТК 1-15а | 1983 | 133 | 60,0 | 15,960 | 130/70°С |
| 394 | - | 1983 | 108 | 10,0 | 2,160 | 130/70°С |
| 395 | ТК 1-15а -ТК 1-16 | 1985 | 133 | 45,0 | 11,970 | 130/70°С |
| 396 | ТК 1-4-ТК 1-4а | 2012 | 76 | 36,0 | 5,472 | 130/70°С |
| 397 | ТК 1-4а-ж/д 23 | 2012 | 57 | 5,0 | 0,570 | 130/70°С |
| 398 | ТК 1-5а -ж/д 5 | 1986 | 57 | 24,0 | 2,736 | 130/70°С |
| 399 | ТК 1-3б -ж/д 8 | 1986 | 57 | 15,0 | 1,710 | 130/70°С |
| 400 | ТК 1-6- ж/д 3 | 1999 | 57 | 29,0 | 3,306 | 130/70°С |
| 401 | Т/С -ж/д 6 | 1981 | 57 | 3,0 | 0,342 | 130/70°С |
| 402 | ТК 1-9б -ж/д 16 | 2000 | 57 | 12,0 | 1,368 | 130/70°С |
| 403 | ТК 1-9б - ж/д 17 | 1997 | 57 | 38,0 | 4,332 | 130/70°С |
| 404 | ТК 1-10-ж/д 13 | 1997 | 57 | 19,0 | 2,166 | 130/70°С |
| 405 | ТК 1-10а-ж/д 18 | 1981 | 57 | 15,0 | 1,710 | 130/70°С |
| 406 | ТК 1-11а-ж/д 15 | 1996 | 57 | 4,0 | 0,456 | 130/70°С |
| 407 | ТК 1-12 -ж/д 21 | 2014 | 76 | 15,0 | 2,280 | 130/70°С |
| 408 | ТК 1-12 -ж/д 15а | 2014 | 76 | 20,0 | 3,040 | 130/70°С |
| 409 | ТК 1-15 -ж/д 25 | 1991 | 57 | 34,0 | 3,876 | 130/70°С |
| 410 | Т/с в подвале 1 квартала- | 1988 | 57 | 121,5 | 13,851 | 130/70°С |
| 411 | - | 1988 | 89 | 20,5 | 3,640 | 130/70°С |
| 412 | - | 1988 | 108 | 469,3 | 101,358 | 130/70°С |
| 413 | - | 1988 | 133 | 82,5 | 21,945 | 130/70°С |
| 414 | ТК 20 -ВП - 5 столовая | 2019 | 273 | 69,4 | 37,892 | 130/70°С |
| 415 | ВП - 5 стол.-ТК 1-22б | 2019 | 273 | 45,3 | 24,734 | 130/70°С |
| 416 | ТК 1-22б-ТК 3-2а | 2019 | 273 | 42,9 | 23,423 | 130/70°С |
| 417 | ТК 3-2а -ТНС 4 | 2019 | 159 | 98,9 | 31,450 | 130/70°С |
| 418 | ТК 26 -ТК 3-13 | 2012 | 219 | 50,0 | 21,900 | 130/70°С |
| 419 | ТК 3-13 -ж/д 16 | 2011 | 108 | 18,0 | 3,888 | 130/70°С |
| 420 | ТК 3-13 -ж/д 21 | 2007 | 89 | 65,0 | 11,570 | 130/70°С |
| 421 | ТК 3-13-ТК 3-14 | 2011 | 219 | 53,0 | 23,214 | 130/70°С |
| 422 | ТК 3-14 -ж/д 20 | 2011 | 108 | 12,0 | 2,592 | 130/70°С |
| 423 | ТК 3-14 -ТК 3-15 | 2012 | 159 | 42,0 | 13,356 | 130/70°С |
| 424 | ТК 3-15 -ж/д 18 | 2011 | 108 | 18,0 | 3,888 | 130/70°С |
| 425 | ж/д 18 -прокуратура | 2013 | 89 | 96,0 | 17,088 | 130/70°С |
| 426 | ТК 3-15-ж/д 19 | 2008 | 76 | 14,0 | 2,128 | 130/70°С |
| 427 | ТК 3-15 -ТК 3-23 | 2019 | 108 | 41,2 | 8,904 | 130/70°С |
| 428 | - | 2019 | 108 | 47,0 | 10,152 | 130/70°С |
| 429 | ТК 30-ТК 3-16 | 2009 | 219 | 53,0 | 23,214 | 130/70°С |
| 430 | ТК 3-16-ж/д 22 | 2006 | 89 | 21,0 | 3,738 | 130/70°С |
| 431 | ТК 3-16-ж/д 27 | 2017 | 89 | 13,0 | 2,314 | 130/70°С |
| 432 | ТК 3-16 -ТК 3-17 | 2006 | 159 | 65,0 | 20,670 | 130/70°С |
| 433 | ТК 3-17 -ж/д 23 | 2006 | 89 | 13,0 | 2,314 | 130/70°С |
| 434 | ТК 3-17 -ж/д 26 | 2005 | 76 | 20,0 | 3,040 | 130/70°С |
| 435 | ТК 3-17-ТК 3-18 | 2005 | 133 | 80,0 | 21,280 | 130/70°С |
| 436 | ТК 3-18-ж/д 24 | 2006 | 89 | 9,0 | 1,602 | 130/70°С |
| 437 | ТК 3-18-ж/д 25 | 2006 | 89 | 39,0 | 6,942 | 130/70°С |
| 438 | ж/д 25 -ТК 3-19 | 2000 | 76 | 13,0 | 1,976 | 130/70°С |
| 439 | ТК 31 -ТК 3-20 | 1991 | 159 | 48,0 | 15,264 | 130/70°С |
| 440 | - | 2010 | 219 | 40,0 | 17,520 | 130/70°С |
| 441 | ТК 3-20-ж/д 31 | 2004 | 108 | 6,0 | 1,296 | 130/70°С |
| 442 | ТК 3-20-ТК 3-22 | 2003 | 89 | 103,0 | 18,334 | 130/70°С |
| 443 | Т/С-ж/д 28 | 2010 | 89 | 28,0 | 4,984 | 130/70°С |
| 444 | ТК 3-20-ТК 3-21 | 2002 | 159 | 55,0 | 17,490 | 130/70°С |
| 445 | ТК 3-21-ж/д 29 | 2006 | 89 | 6,0 | 1,068 | 130/70°С |
| 446 | ТК 3-21-ж/д 30 | 2006 | 89 | 14,0 | 2,492 | 130/70°С |
| 447 | ТК 3-22 -ж/д 32 | 2013 | 89 | 34,0 | 6,052 | 130/70°С |
| 448 | Т/с в подвале 3 квартала- | 1988 | 57 | 84,0 | 9,576 | 130/70°С |
| 449 | - | 1988 | 76 | 70,0 | 10,640 | 130/70°С |
| 450 | - | 1988 | 89 | 254,0 | 45,212 | 130/70°С |
| 451 | ТК 34 -ТК 8-1 | 2012 | 219 | 145,0 | 63,510 | 130/70°С |
| 452 | - | 2015 | 325 | 75,4 | 49,036 | 130/70°С |
| 453 | ТК 8-1-ТК 8-1а | 2011 | 219 | 20,0 | 8,760 | 130/70°С |
| 454 | ТК 8-1а -ТК 8-2б | 1978 | 219 | 65,0 | 28,470 | 130/70°С |
| 455 | ТК 8-2-ТК 8-2б | 2011 | 159 | 3,0 | 0,954 | 130/70°С |
| 456 | ТК 8-1-ТК 8-1б | 2015 | 325 | 28,9 | 18,798 | 130/70°С |
| 457 | ТК 8-2 -ТК 8-3 | 2015 | 159 | 32,6 | 10,360 | 130/70°С |
| 458 | ТК 8-3 -ТК 8-3б | 2015 | 159 | 20,5 | 6,516 | 130/70°С |
| 459 | ТК 8-3б-ТК 8-3а | 2015 | 159 | 53,8 | 17,099 | 130/70°С |
| 460 | ТК 8-3а -ТК 8-4 | 2015 | 159 | 42,3 | 13,451 | 130/70°С |
| 461 | ТК 8-4 -ж/д 8-2 | 2022 | 133 | 9,0 | 2,394 | 130/70°С |
|  | - | 2022 | 133 | 49,5 | 13,167 | 130/70°С |
| 462 | - | 2022 | 89 | 54,0 | 9,612 | 130/70°С |
| 463 | ж/д 8-2-ж/д 8-2а | 2007 | 89 | 32,0 | 5,696 | 130/70°С |
| 464 | ж/д 8-2-ж/д 8-3 | 2013 | 76 | 74,0 | 11,248 | 130/70°С |
| 465 | ТК 8-4 -ж/д 8-4 | 2009 | 108 | 48,0 | 10,368 | 130/70°С |
| 466 | ТК 8-3б -ж/д 8-1 | 2022 | 89 | 9,0 | 1,602 | 130/70°С |
|  | - | 2022 | 89 | 49,0 | 8,722 | 130/70°С |
| 467 | ж/д 8-1 -ТК 8-1г | 2011 | 76 | 76,0 | 11,552 | 130/70°С |
| 468 | ТК 8-1г -ж/д 8-3а | 2011 | 76 | 138,0 | 20,976 | 130/70°С |
| 469 | ТК 8-2б-ТК 8-2а | 2005 | 159 | 80,0 | 25,440 | 130/70°С |
| 470 | ТК 8-2а -об. №4 | 2019 | 89 | 30,0 | 5,340 | 130/70°С |
| 471 | ТК 8-2а -ж/д 8-7 | 1997 | 159 | 82,0 | 26,076 | 130/70°С |
| 472 | ж/д 8-7-ж/д 8-6 | 2012 | 133 | 80,0 | 21,280 | 130/70°С |
| 473 | ж/д 8-6-ж/д 8-5 | 2009 | 89 | 80,0 | 14,240 | 130/70°С |
| 474 | ТК 34а -ТК 8-1в | 2016 | 159 | 59,0 | 18,762 | 130/70°С |
| 475 | ТК 8-1б -ТК 8-9 | 2017 | 159 | 43,0 | 13,674 | 130/70°С |
| 476 | ТК 8-9 -ТК 8-9а | 2018 | 159 | 34,0 | 10,812 | 130/70°С |
| 477 | ТК 8-9а-ТК 8-8а | 2016 | 159 | 20,5 | 6,519 | 130/70°С |
| 478 | ТК 8-8а -ТК 8-8 | 2016 | 159 | 32,5 | 10,335 | 130/70°С |
| 479 | ТК 8-8-ТК 8-7 | 2016 | 159 | 31,5 | 10,017 | 130/70°С |
| 480 | ТК 8-7 -ТК 8-6 | 2015 | 159 | 12,0 | 3,816 | 130/70°С |
| 481 | ТК 8-6-ТК 8-6а | 2015 | 159 | 37,0 | 11,766 | 130/70°С |
| 482 | ТК 8-6а-ТК 8-6г | 2018 | 159 | 10,0 | 3,180 | 130/70°С |
| 483 | ТК 8-6г -ТК 8-6б | 2018 | 159 | 49,0 | 15,582 | 130/70°С |
| 484 | ТК 8-6б -ТК 8-6в | 2018 | 159 | 36,7 | 11,671 | 130/70°С |
| 485 | ТК 8-1б-ТК 8-2 | 1980 | 325 | 49,0 | 31,850 | 130/70°С |
| 486 | ТК 8-2-ТК 8-2в | 2000 | 219 | 125,0 | 54,750 | 130/70°С |
| 487 | ТК 8-2в-ТК 8-4а | 2015 | 219 | 16,0 | 7,008 | 130/70°С |
| 488 | - | 2015 | 219 | 80,0 | 35,040 | 130/70°С |
| 489 | ТК 8-4а - "ЛОК" | 2013 | 89 | 9,0 | 1,602 | 130/70°С |
| 490 | - | 2013 | 89 | 157,5 | 28,035 | 130/70°С |
| 491 | ж/д 8-5 - ж/д 8-5а | 2021 | 76 | 135,0 | 20,520 | 130/70°С |
| 492 | ТК 34б -ТК 8-10 | 2002 | 219 | 61,0 | 26,718 | 130/70°С |
| 493 | ТК 8-10-ж/д Янг.12 | 2003 | 108 | 23,0 | 4,968 | 130/70°С |
| 494 | ТК 8-10 -ТК 8-10а | 1992 | 219 | 10,0 | 4,380 | 130/70°С |
| 495 | ТК 8-10а -ж/д Янг.14 | 2007 | 89 | 14,0 | 2,492 | 130/70°С |
| 496 | ТК 8-10а-ТК 8-11 | 2007 | 219 | 100,5 | 44,019 | 130/70°С |
| 497 | ТК 8-11 -ТК 8-12 | 2007 | 219 | 72,0 | 31,536 | 130/70°С |
| 498 | ТК 8-12 -ж/д 8-11 | 2005 | 89 | 9,0 | 1,602 | 130/70°С |
| 499 | ТК 8-12 -ж/д 8-13 | 2009 | 89 | 40,0 | 7,120 | 130/70°С |
| 500 | ТК 8-12 -ТК 8-13 | 2009 | 159 | 40,0 | 12,720 | 130/70°С |
| 501 | ТК 8-13 -ТК 8-13а | 2009 | 159 | 40,0 | 12,720 | 130/70°С |
| 502 | ТК 8-13а -ж/д 8-10 | 2009 | 89 | 10,0 | 1,780 | 130/70°С |
| 503 | ТК 8-13а -ж/д 8-9 | 2009 | 133 | 150,0 | 39,900 | 130/70°С |
| 504 | ж/д 8-9 -ж/д 8-9а | 2022 | 57 | 62,5 | 7,125 | 130/70°С |
|  | - | 2022 | 57 | 20,5 | 2,337 | 130/70°С |
| 505 | ТК 8-13 -ТК 8-14 | 2019 | 133 | 81,3 | 21,636 | 130/70°С |
| 506 | ТК 8-14-ж/д 8-12 | 2020 | 108 | 38,0 | 8,208 | 130/70°С |
| 507 | ТК 8-14 -ж/д 8-14 | 2000 | 108 | 72,0 | 15,552 | 130/70°С |
| 508 | - | 2020 | 89 | 156,0 | 27,768 | 130/70°С |
| 509 | ТК 8-4а -ТНС-6 | 2000 | 219 | 110,0 | 48,180 | 130/70°С |
| 510 | Т/с в подвале 8 квартала- | 1988 | 57 | 98,0 | 11,172 | 130/70°С |
| 511 | - | 1988 | 89 | 464,0 | 82,592 | 130/70°С |
| 512 | - | 1988 | 108 | 18,0 | 3,888 | 130/70°С |
| 513 | - | 1988 | 133 | 95,0 | 25,270 | 130/70°С |
| 514 | ТНС-6 -ТНС-9 | 2014 | 219 | 645,0 | 282,510 | 130/70°С |
| 515 | - | 2013 | 219 | 795,0 | 348,210 | 130/70°С |
| 516 | ТК 15 -ТК 20 | 2006 | 530 | 742,0 | 786,520 | 130/70°С |
| 517 | ТК 20 -ТК 21а | 2012 | 530 | 117,0 | 124,020 | 130/70°С |
| 518 | ТК 21а -ТК 22 | 2012 | 530 | 60,0 | 63,600 | 130/70°С |
| 519 | ТК 22 -ТК 23 | 2012 | 530 | 12,0 | 12,720 | 130/70°С |
| 520 | ТК 23-ТЦГ | 2012 | 530 | 15,0 | 15,900 | 130/70°С |
| 521 | ТЦГ-ТК - 24 | 2000 | 530 | 30,0 | 31,800 | 130/70°С |
| 522 | ТК 24 - ТК 26 | 2021 | 530 | 168,0 | 178,080 | 130/70°С |
| 523 | - | 2022 | 530 | 44,0 | 46,640 | 130/70°С |
| 524 | ТК 26 -ТК 27 | 1987 | 530 | 189,0 | 200,340 | 130/70°С |
| 525 | ТК 27 -ТК 28 | 1987 | 530 | 88,0 | 93,280 | 130/70°С |
| 526 | ТК 28 -ТК 29 | 1987 | 426 | 54,0 | 46,008 | 130/70°С |
| 527 | ТК 29 -ТК 30 | 1989 | 426 | 70,0 | 59,640 | 130/70°С |
| 528 | ТК 30 -ТК 31 | 1982 | 426 | 186,0 | 158,472 | 130/70°С |
| 529 | ТК 31 -ТК 32 | 1982 | 426 | 100,0 | 85,200 | 130/70°С |
| 530 | ТК 32 -ТК 33 | 1982 | 426 | 108,0 | 92,016 | 130/70°С |
| 531 | ТК 33 -ТК 33а | 1982 | 426 | 163,0 | 138,876 | 130/70°С |
| 532 | ТК 33а -ТК 34 | 1982 | 426 | 90,0 | 76,680 | 130/70°С |
| 533 | ТК 34-ТК 34а | 1982 | 426 | 70,0 | 59,640 | 130/70°С |
| 534 | ТК 34а -ТК 34б | 1999 | 325 | 76,0 | 49,400 | 130/70°С |
| 535 | ТК 34б -ТК 34в | 1999 | 325 | 46,0 | 29,900 | 130/70°С |
| 536 | ТК 34в -ТК 34г | 1999 | 325 | 78,0 | 50,700 | 130/70°С |
| 537 | ТК 34г -ТК 56 | 1980 | 325 | 105,0 | 68,250 | 130/70°С |
| 538 | ТК 56-ТК 55 | 1980 | 219 | 108,0 | 47,304 | 130/70°С |
| 539 | ТК 55 -ТК 54 | 1980 | 219 | 65,0 | 28,470 | 130/70°С |
| 540 | ТК 54 -ТК 53 | 2008 | 219 | 215,0 | 94,170 | 130/70°С |
| 541 | Т/с п.Северный- | 2012 | 57 | 168,0 | 19,152 | 130/70°С |
| 542 | - | 2011 | 57 | 40,0 | 4,560 | 130/70°С |
| 543 | - | 1988 | 76 | 91,0 | 13,832 | 130/70°С |
| 544 | - | 1988 | 89 | 299,0 | 53,222 | 130/70°С |
| 545 | - | 1988 | 89 | 16,0 | 2,848 | 130/70°С |
| 546 | - | 2012 | 108 | 178,0 | 38,448 | 130/70°С |
| 547 | - | 2011 | 108 | 41,5 | 8,964 | 130/70°С |
| 548 | Т/с п.Донецкий- | 2013 | 57 | 64,0 | 7,296 | 130/70°С |
| 549 | - | 1988 | 76 | 176,0 | 26,752 | 130/70°С |
| 550 | - | 1988 | 76 | 20,0 | 3,040 | 130/70°С |
| 551 | - | 2013 | 76 | 46,0 | 6,992 | 130/70°С |
| 552 | - | 1988 | 89 | 44,0 | 7,832 | 130/70°С |
| 553 | - | 1988 | 89 | 60,0 | 10,680 | 130/70°С |
| 554 | - | 2013 | 108 | 11,4 | 2,462 | 130/70°С |
| 555 | - | 2013 | 108 | 44,1 | 9,526 | 130/70°С |
| 556 | - | 2012 | 159 | 86,0 | 27,348 | 130/70°С |
| 557 | - | 1988 | 159 | 208,0 | 66,144 | 130/70°С |
| 558 | ТНС № 3 - ТК 2-1 | 1961 | 219 | 38,0 | 16,644 | 95/70°С |
| 559 | ТК 2-1 - ТК 2-2 | 2010 | 219 | 196,0 | 85,848 | 95/70°С |
| 560 | ТК 2-2 - ТК 2-3 | 2009 | 219 | 70,0 | 30,660 | 95/70°С |
| 561 | ТК 2-2 - ж/д 31 | 2021 | 159 | 26,0 | 8,268 | 95/70°С |
| 562 | ж/д 31 - ж/д 30 | 2003 | 219 | 34,0 | 14,892 | 95/70°С |
| 563 | - | 1962 | 159 | 24,0 | 7,632 | 95/70°С |
| 564 | ж/д 30 - ж/д 29 | 1962 | 108 | 34,0 | 7,344 | 95/70°С |
| 565 | - | 1962 | 108 | 15,0 | 3,240 | 95/70°С |
| 566 | ж/д 29 - врезка на ТК 2-7 | 1962 | 76 | 25,0 | 3,800 | 95/70°С |
| 567 | врезка на ТК 2-7 - ТК 2-7 | 1962 | 57 | 51,0 | 5,814 | 95/70°С |
| 568 | ТК 2-7 - ж/д 27 | 1962 | 57 | 66,0 | 7,524 | 95/70°С |
| 569 | ТК 2-3 - ж/д 37 | 1961 | 108 | 6,0 | 1,296 | 95/70°С |
| 570 | ж/д 37 - ж/д 38 | 1961 | 108 | 34,0 | 7,344 | 95/70°С |
| 571 | - | 1961 | 76 | 15,0 | 2,280 | 95/70°С |
| 572 | ТК 2-3 - врезка на ж/д 36 | 1961 | 159 | 94,0 | 29,892 | 95/70°С |
| 573 | врезка на ж/д 36 - ж/д 36 | 1961 | 57 | 10,0 | 1,140 | 95/70°С |
| 574 | врезка на ж/д 36 - ж/д 42 | 2005 | 159 | 22,0 | 6,996 | 95/70°С |
| 575 | ж/д 42 - ж/д 41 | 2005 | 159 | 34,0 | 10,812 | 95/70°С |
| 576 | - | 1961 | 159 | 84,0 | 26,712 | 95/70°С |
| 577 | ж/д 41 - ТК 2-4 | 1961 | 159 | 34,0 | 10,812 | 95/70°С |
| 578 | - | 2010 | 133 | 35,0 | 9,310 | 95/70°С |
| 579 | ТК 2-4 - ж/д 40 | 1961 | 57 | 4,0 | 0,456 | 95/70°С |
| 580 | ТК 2-4 - врезка на ж/д 43 | 2009 | 133 | 61,0 | 16,226 | 95/70°С |
| 581 | врезка на ж/д 43 - ж/д 43 | 1961 | 57 | 14,0 | 1,596 | 95/70°С |
| 582 | врезка на ж/д 43 - ж/д 44 | 2009 | 133 | 3,0 | 0,798 | 95/70°С |
| 583 | ж/д 44 - ТК 2-5 | 2014 | 133 | 40,5 | 10,773 | 95/70°С |
| 584 | - | 2014 | 133 | 2,0 | 0,532 | 95/70°С |
| 585 | ТК 2-5 - ж/д 45 | 1962 | 108 | 49,0 | 10,584 | 95/70°С |
| 586 | ж/д 45 - ТК "военкомат" | 1962 | 89 | 34,0 | 6,052 | 95/70°С |
| 587 | - | 2006 | 89 | 8,0 | 1,424 | 95/70°С |
| 588 | ТК "военкомат" - ж/д 47 | 2008 | 57 | 57,0 | 6,498 | 95/70°С |
| 589 | - | 1963 | 76 | 15,0 | 2,280 | 95/70°С |
| 590 | ТНС № 7 - ТК 2-9а | 2014 | 219 | 17,5 | 7,665 | 95/70°С |
| 591 | ТК 2-9а - ТК 2-9б | 2014 | 133 | 22,0 | 5,852 | 95/70°С |
| 592 | ТК 2-9б - ТК 2-10 | 2005 | 159 | 18,0 | 5,724 | 95/70°С |
| 593 | ТК 2-9а - ТК 2-9а-2 | 2014 | 159 | 59,0 | 18,762 | 95/70°С |
| 594 | ТК 2-9а-2 - ж/д 12 | 2014 | 57 | 6,0 | 0,684 | 95/70°С |
| 595 | ТК 2-9а-2 - ТК 2-11 | 2014 | 57 | 32,0 | 3,648 | 95/70°С |
| 596 | ТК 2-9а-2 - ТК 2-12 | 2014 | 159 | 78,5 | 24,963 | 95/70°С |
| 597 | ТК 2-12 - ж/д 13 | 2007 | 57 | 22,0 | 2,508 | 95/70°С |
| 598 | ТК 2-12 - ТК 2-13 | 2007 | 159 | 24,0 | 7,632 | 95/70°С |
| 599 | ТК 2-13 - ж/д 14 | 2007 | 57 | 21,0 | 2,394 | 95/70°С |
| 600 | ТК 2-13 - ТК 2-14 | 2007 | 159 | 22,0 | 6,996 | 95/70°С |
| 601 | ТК 2-14 - ТК 2-15 | 2007 | 159 | 38,0 | 12,084 | 95/70°С |
| 602 | ТК 2-15 - ж/д 15 | 2007 | 57 | 8,0 | 0,912 | 95/70°С |
| 603 | ТК 2-15 - ж/д 16 | 2007 | 57 | 7,0 | 0,798 | 95/70°С |
| 604 | ТК 2-15 - ТК 2-15а | 2007 | 159 | 42,0 | 13,356 | 95/70°С |
| 605 | ТК 2-15а - ж/д 16 | 2007 | 57 | 9,0 | 1,026 | 95/70°С |
| 606 | ТК 2-15а - ТК 2-16 | 2007 | 159 | 28,0 | 8,904 | 95/70°С |
| 607 | ТК 2-16 - врезка на ж/д 18 | 1962 | 108 | 41,0 | 8,856 | 95/70°С |
| 608 | врезка на ж/д 18 - ТК 2-17 | 1962 | 108 | 42,0 | 9,072 | 95/70°С |
| 609 | ТК 2-17 - ж/д 20 | 2009 | 57 | 44,0 | 5,016 | 95/70°С |
| 610 | ж/д 50 - ТК 2-5 | 1990 | 133 | 44,0 | 11,704 | 95/70°С |
| 611 | ТНС - 2 - ТК 1-34 | 1980 | 159 | 194,0 | 61,692 | 95/70°С |
| 612 | Замена изоляции - 2016 | 1980 | 159 | 23,0 | 7,314 | 95/70°С |
| 613 | ТК 1-34 - ТК 1-39 | 1982 | 159 | 233,0 | 74,094 | 95/70°С |
| 614 | ТК 1-39 - ТК 1- 40 | 2008 | 133 | 63,0 | 16,758 | 95/70°С |
| 615 | ТК 1-40 - ТК 1- 43 | 1990 | 108 | 50,0 | 10,800 | 95/70°С |
| 616 | ТК 1-43 - ТК 1- 44 | 1989 | 89 | 49,0 | 8,722 | 95/70°С |
| 617 | ТК 1-43 - ТК 1- 42 | 2012 | 108 | 35,0 | 7,560 | 95/70°С |
| 618 | Т/С - ж/д 80 | 1989 | 57 | 3,0 | 0,342 | 95/70°С |
| 619 | ТК 1-39 - ж/д 86 | 2008 | 76 | 8,0 | 1,216 | 95/70°С |
| 620 | ТК 1-40 - ж/д 45 | 1988 | 57 | 13,0 | 1,482 | 95/70°С |
| 621 | ТК 1-43 - ж/д 88 | 1989 | 57 | 15,0 | 1,710 | 95/70°С |
| 622 | ТК 1-44 - ж/д 89 | 1997 | 57 | 15,0 | 1,710 | 95/70°С |
| 623 | ТК 1-44 - ж/д 90 | 2002 | 57 | 48,0 | 5,472 | 95/70°С |
| 624 | ТК 1-42 - ж/д 92 | 2011 | 57 | 16,5 | 1,881 | 95/70°С |
| 625 | ТК 1-42 - ТК 1-42-2 | 2017 | 89 | 84,5 | 15,041 | 95/70°С |
| 626 | ТНС -2 - ТК 1-25 | 1982 | 159 | 4,0 | 1,272 | 95/70°С |
| 627 | ТК 1-25 - ТК 1-25а | 2011 | 159 | 24,0 | 7,632 | 95/70°С |
| 628 | ТК 1-25а - ж/д 72 | 1982 | 76 | 20,0 | 3,040 | 95/70°С |
| 629 | Т/С - ж/д 73 | 1982 | 76 | 13,0 | 1,976 | 95/70°С |
| 630 | ТК 1-25а - ТК 1-25б | 2011 | 159 | 45,0 | 14,310 | 95/70°С |
| 631 | ТК 1-25б - ТК 1-25в | 2011 | 159 | 61,0 | 19,398 | 95/70°С |
| 632 | ТК 1-25в - ТК 1-26 | 2011 | 159 | 80,0 | 25,440 | 95/70°С |
| 633 | ТК 1-26 - ж/д 69 | 1987 | 108 | 15,0 | 3,240 | 95/70°С |
| 634 | - | 1996 | 57 | 12,0 | 1,368 | 95/70°С |
| 635 | Т/С - ж/д 68 | 1996 | 108 | 24,0 | 5,184 | 95/70°С |
| 636 | - | 1996 | 57 | 7,0 | 0,798 | 95/70°С |
| 637 | ТК 1-26 - ТК 1-28 | 2012 | 108 | 97,0 | 20,952 | 95/70°С |
| 638 | ТК 1-28в - ТК 1-28а | 1978 | 76 | 45,0 | 6,840 | 95/70°С |
| 639 | ТК 1-28б - ж/д № 65а | 2007 | 76 | 5,0 | 0,760 | 95/70°С |
| 640 | ТК 1-28б - ТК 1-28в | 2007 | 89 | 21,0 | 3,738 | 95/70°С |
| 641 | ТК 1-28в - ТК 1-28г | 2007 | 76 | 39,0 | 5,928 | 95/70°С |
| 642 | ТК 1-28г - ж/д № 62 | 2007 | 57 | 14,0 | 1,596 | 95/70°С |
| 643 | ТК 1-28а - ж/д № 60 | 2007 | 57 | 12,0 | 1,368 | 95/70°С |
| 644 | ТК 1-28 - ТК 1-29 | 2007 | 108 | 159,0 | 34,344 | 95/70°С |
| 645 | Т/С - ж/д 65 | 2006 | 57 | 12,0 | 1,368 | 95/70°С |
| 646 | ТК 1-29 - ж/д 63 | 1980 | 108 | 23,0 | 4,968 | 95/70°С |
| 647 | ТНС 4 - ж/д 13 | 2002 | 108 | 48,0 | 10,368 | 95/70°С |
| 648 | ж/д 13 - ТК 3-7 | 1981 | 108 | 66,0 | 14,256 | 95/70°С |
| 649 | ТК 3-7 - ж/д 14 | 2008 | 89 | 7,0 | 1,246 | 95/70°С |
| 650 | ТНС 4 - ТК 3-3 | 1991 | 159 | 35,0 | 11,130 | 95/70°С |
| 651 | ТК 3-3 - ж/д 4 | 2002 | 57 | 10,0 | 1,140 | 95/70°С |
| 652 | ТК 3-3 - баня | 2002 | 108 | 163,0 | 35,208 | 95/70°С |
| 653 | ТК 3-3 - ТК 3-3а | 1985 | 159 | 35,0 | 11,130 | 95/70°С |
| 654 | ТК 3-3а - ж/д 3-3 | 1986 | 57 | 12,0 | 1,368 | 95/70°С |
| 655 | ТК 3-3а - ТК 3-8 | 2011 | 89 | 66,0 | 11,748 | 95/70°С |
| 656 | ТК 3-3а - ТК 3-9 | 1986 | 159 | 152,0 | 48,336 | 95/70°С |
| 657 | Т/С - ж/д 9 | 1986 | 57 | 33,0 | 3,762 | 95/70°С |
| 658 | ТК 3-9 - ж/д 2 | 2001 | 57 | 84,0 | 9,576 | 95/70°С |
| 659 | ТК 3-9 - ТК 3-11 | 1995 | 108 | 96,0 | 20,736 | 95/70°С |
| 660 | ТК 3-11 - ТК 3-10 | 2009 | 57 | 21,9 | 2,497 | 95/70°С |
| 661 | ТК 3-10 - ж/д 1 | 2009 | 57 | 10,0 | 1,140 | 95/70°С |
| 662 | ТК 3-11 - ТК 3-11а | 2014 | 133 | 34,0 | 9,044 | 95/70°С |
| 663 | ТК 3-11а - ТК 4-1 | 1985 | 133 | 48,0 | 12,768 | 95/70°С |
| 664 | ТК 3-11 - ж/д 11 | 2014 | 57 | 4,0 | 0,456 | 95/70°С |
| 665 | - | 2014 | 57 | 4,0 | 0,456 | 95/70°С |
| 666 | ТК 3-11а - ж/д 12 | 2014 | 57 | 7,0 | 0,798 | 95/70°С |
| 667 | ТНС-9 - ТК13-1 | 2003 | 325 | 25,0 | 16,250 | 95/70°С |
| 668 | - | 2008 | 325 | 29,0 | 18,850 | 95/70°С |
| 669 | ТК 13-1 - ТК 13-2 | 2010 | 325 | 125,0 | 81,250 | 95/70°С |
| 670 | ТК 13-2 - ТК 13-3 | 2010 | 325 | 25,0 | 16,250 | 95/70°С |
| 671 | ТК 13-3 - ТК 13-4 | 1988 | 426 | 148,0 | 126,096 | 95/70°С |
| 672 | ТК 13-4 - ТК 13-5 | 1988 | 426 | 104,0 | 88,608 | 95/70°С |
| 673 | ТК 13-5 - ТК 13-6 | 1989 | 219 | 354,0 | 155,052 | 95/70°С |
| 674 | ТК 13-6 - ТК 13-7 | 1989 | 219 | 62,0 | 27,156 | 95/70°С |
| 675 | ТК 13-7 - ТК 13-8 | 1989 | 219 | 22,0 | 9,636 | 95/70°С |
| 676 | ТК 13-8 - ТК 13-9 | 2020 | 219 | 105,0 | 45,990 | 95/70°С |
| 677 | ТК 13-9 - ТК 13-9б | 2020 | 219 | 80,0 | 35,040 | 95/70°С |
| 678 | ТК 13-9б - ТК 13-9а | 1989 | 219 | 164,0 | 71,832 | 95/70°С |
| 679 | ТК 13-9а - ТК 13-10 | 1990 | 219 | 33,0 | 14,454 | 95/70°С |
| 680 | ТК 13-10 - ТК 13-11 | 1990 | 219 | 60,0 | 26,280 | 95/70°С |
| 681 | ТК 13-11 - ТК 13-12 | 1990 | 219 | 63,0 | 27,594 | 95/70°С |
| 682 | ТК 13-12 - ТК 13-13 | 1990 | 219 | 255,0 | 111,690 | 95/70°С |
| 683 | ТК 13-13 - ТК 13-14 | 1991 | 219 | 55,0 | 24,090 | 95/70°С |
| 684 | ТК 13-14 - ТК 13-15 | 1991 | 159 | 134,0 | 42,612 | 95/70°С |
| 685 | ТК 13-15 - Центральная-7 | 1991 | 159 | 148,0 | 47,064 | 95/70°С |
| 686 | ТК 13-5 - ТК 13-16 | 1991 | 219 | 302,0 | 132,276 | 95/70°С |
| 687 | ТК 13-16 - ТК 13-17 | 2004 | 219 | 223,0 | 97,674 | 95/70°С |
| 688 | ТК 13-17 - ТК 13-18 | 2004 | 219 | 77,0 | 33,726 | 95/70°С |
| 689 | ТК 13-18 - ТК 13-19 | 2004 | 219 | 46,0 | 20,148 | 95/70°С |
| 690 | ТК 13-19 - ТК 13-20 | 2004 | 219 | 59,0 | 25,842 | 95/70°С |
| 691 | ТК 13-20 - ТК 13-20а | 2004 | 219 | 68,0 | 29,784 | 95/70°С |
| 692 | ТК 13-20а - ТК 13-21 | 2004 | 219 | 22,0 | 9,636 | 95/70°С |
| 693 | ТК 13-21 - ТК 13-22 | 2004 | 108 | 28,0 | 6,048 | 95/70°С |
| 694 | ТК 13-22 - ТК 13-23 | 2004 | 89 | 29,0 | 5,162 | 95/70°С |
| 695 | ТК 13-23 - ТК 13-24 | 2004 | 76 | 11,0 | 1,672 | 95/70°С |
| 696 | ТК 13-24 - ТК 13-25 | 2004 | 76 | 12,0 | 1,824 | 95/70°С |
| 697 | ТК 13-17 - ТК 13-26 | 2004 | 76 | 57,0 | 8,664 | 95/70°С |
| 698 | ТК 13-1 - ТК 13-27а | 2004 | 159 | 390,0 | 124,020 | 95/70°С |
| 699 | ТК 13-27а - ТК 13-27 | 2014 | 159 | 83,7 | 26,617 | 95/70°С |
| 700 | ТК 13-27 - ТК 13-28 | 2009 | 159 | 136,0 | 43,248 | 95/70°С |
| 701 | ТК 13-28 - ТК 13-29 | 2010 | 108 | 65,0 | 14,040 | 95/70°С |
| 702 | ТК 13-29 - ТК 13-29а | 2015 | 89 | 10,0 | 1,780 | 95/70°С |
| 703 | ТК 13-29а - ТК 13-30 | 2015 | 89 | 100,0 | 17,800 | 95/70°С |
| 704 | ТК 13-30 - ТК 13-30а | 1993 | 89 | 27,0 | 4,806 | 95/70°С |
| 705 | ТК 13-30а - ТК 13-30б | 1993 | 89 | 52,0 | 9,256 | 95/70°С |
| 706 | ТК 13-27 - ТК 13-31 | 2014 | 133 | 41,0 | 10,906 | 95/70°С |
| 707 | ТК 13-31 - ТК 13-32 | 1994 | 108 | 338,0 | 73,008 | 95/70°С |
| 708 | ТНС-9 - ТК13-1а | 1994 | 325 | 9,0 | 5,850 | 95/70°С |
| 709 | ТК13-1а - Металургов-7 | 1994 | 89 | 32,0 | 5,696 | 95/70°С |
| 710 | Металургов-7 - Металургов-5 | 1995 | 89 | 25,0 | 4,450 | 95/70°С |
| 711 | Металургов-5 - Металургов-3 | 2000 | 89 | 42,0 | 7,476 | 95/70°С |
| 712 | Металургов-3 - Металургов -1 | 2000 | 89 | 37,5 | 6,675 | 95/70°С |
| 713 | Т/с 13 м/р - | 1988 | 57 | 628,0 | 71,592 | 95/70°С |
| 714 | - | 1988 | 57 | 234,0 | 26,676 | 95/70°С |
| 715 | - | 2014 | 57 | 56,5 | 6,441 | 95/70°С |
| 716 | - | 2014 | 57 | 56,5 | 6,441 | 95/70°С |
| 717 | - | 2013 | 57 | 9,0 | 1,026 | 95/70°С |
| 718 | - | 2013 | 76 | 173,5 | 26,372 | 95/70°С |
| 719 | - | 2017 | 76 | 9,4 | 1,429 | 95/70°С |
| 720 | - | 2017 | 76 | 15,6 | 2,371 | 95/70°С |
| 721 | - | 1988 | 76 | 1 451,8 | 220,677 | 95/70°С |
| 722 | - | 2014 | 76 | 19,5 | 2,964 | 95/70°С |
| 723 | - | 2014 | 76 | 19,5 | 2,964 | 95/70°С |
| 724 | - | 2015 | 76 | 71,5 | 10,868 | 95/70°С |
| 725 | - | 2018 | 76 | 122,1 | 18,555 | 95/70°С |
| 726 | - | 2018 | 76 | 36,2 | 5,495 | 95/70°С |
| 727 | - | 2013 | 89 | 199,0 | 35,422 | 95/70°С |
| 728 | - | 2014 | 89 | 112,0 | 19,936 | 95/70°С |
| 729 | - | 2014 | 89 | 112,0 | 19,936 | 95/70°С |
| 730 | - | 1988 | 89 | 535,5 | 95,319 | 95/70°С |
| 731 | - | 1988 | 89 | 257,0 | 45,746 | 95/70°С |
| 732 | - | 2015 | 89 | 174,0 | 30,972 | 95/70°С |
| 733 | - | 2014 | 108 | 116,0 | 25,056 | 95/70°С |
| 734 | - | 2014 | 108 | 116,0 | 25,056 | 95/70°С |
| 735 | - | 1988 | 108 | 401,5 | 86,724 | 95/70°С |
| 736 | - | 2013 | 108 | 78,0 | 16,848 | 95/70°С |
| 737 | - | 2015 | 108 | 93,5 | 20,196 | 95/70°С |
| 738 | - | 2013 | 133 | 308,0 | 81,928 | 95/70°С |
| 739 | - | 1988 | 133 | 568,0 | 151,088 | 95/70°С |
| 740 | - | 2014 | 159 | 390,2 | 124,071 | 95/70°С |
| 741 | ТНС - 1 - ТК 4-13 | 1996 | 273 | 34,5 | 18,837 | 95/70°С |
| 742 | Замена изоляции - 2016 | 1996 | 273 | 9,0 | 4,914 | 95/70°С |
| 743 | ТК 4-13 - ТК4-13а | 1980 | 273 | 9,3 | 5,078 | 95/70°С |
| 744 | ТК 4-13а - ТК4-13б | 1980 | 273 | 75,0 | 40,950 | 95/70°С |
| 745 | ТК 4-13б - ТК4-13в | 1980 | 273 | 30,0 | 16,380 | 95/70°С |
| 746 | ТК 4-13в - ТК4-12а | 1980 | 273 | 51,0 | 27,846 | 95/70°С |
| 747 | ТК 4-12а - ТК4-12 | 1980 | 273 | 62,5 | 34,125 | 95/70°С |
| 748 | ТК 4-12 - ТК4-11 | 1980 | 273 | 95,3 | 52,034 | 95/70°С |
| 749 | ТК 4-11 - ТК4-10 | 1980 | 273 | 86,7 | 47,338 | 95/70°С |
| 750 | ТК 4-10 - ТК4-9 | 2017 | 219 | 112,0 | 49,056 | 95/70°С |
| 751 | ТК 4-9 - ТК4-8 | 1981 | 273 | 103,5 | 56,511 | 95/70°С |
| 752 | - | 2015 | 273 | 10,0 | 5,460 | 95/70°С |
| 753 | - | 2018 | 219 | 20,0 | 8,760 | 95/70°С |
| 754 | ТК 4-8 - ТК4-4 | 1981 | 273 | 119,0 | 64,974 | 95/70°С |
| 755 | ТК 4-4 - ТК4-5 | 1982 | 273 | 109,0 | 59,514 | 95/70°С |
| 756 | ТК 4-5 - ТК4-2 | 1982 | 273 | 80,0 | 43,680 | 95/70°С |
| 757 | ТК 4-2 - ТК4-1а | 1982 | 273 | 115,0 | 62,790 | 95/70°С |
| 758 | ТК 4-1а - ТК4-1 | 1982 | 273 | 80,0 | 43,680 | 95/70°С |
| 759 | ТК4-1 - ж/д 4-1 | 1982 | 89 | 12,3 | 2,189 | 95/70°С |
| 760 | Т/с 4 квартала - | 1988 | 57 | 385,0 | 43,890 | 95/70°С |
| 761 | - | 2013 | 57 | 119,0 | 13,566 | 95/70°С |
| 762 | - | 2013 | 57 | 43,0 | 4,902 | 95/70°С |
| 763 | - | 2012 | 57 | 134,0 | 15,276 | 95/70°С |
| 764 | - | 2012 | 57 | 27,0 | 3,078 | 95/70°С |
| 765 | - | 2015 | 57 | 68,0 | 7,752 | 95/70°С |
| 766 | - | 2021 | 57 | 120,5 | 13,737 | 95/70°С |
| 767 | - | 1988 | 76 | 198,5 | 30,172 | 95/70°С |
| 768 | - | 2013 | 76 | 158,0 | 24,016 | 95/70°С |
| 769 | - | 2013 | 76 | 32,0 | 4,864 | 95/70°С |
| 770 | - | 2012 | 76 | 123,0 | 18,696 | 95/70°С |
| 771 | - | 2012 | 76 | 45,0 | 6,840 | 95/70°С |
| 772 | - | 2015 | 76 | 169,5 | 25,764 | 95/70°С |
| 773 | - | 2017 | 76 | 136,5 | 20,748 | 95/70°С |
| 774 | - | 2021 | 76 | 48,0 | 7,296 | 95/70°С |
| 775 | - | 2012 | 89 | 45,0 | 8,010 | 95/70°С |
| 776 | - | 1988 | 89 | 320,5 | 57,049 | 95/70°С |
| 777 | - | 2015 | 89 | 41,5 | 7,387 | 95/70°С |
| 778 | - | 1988 | 108 | 141,0 | 30,456 | 95/70°С |
| ИТОГО: | | | | 58072,54 | 25175,285 |  |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых сетях осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

## 1.3.2 [Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark26) [электронной форме и (или) на бумажном носителе](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark26)

## 1.3.3 [Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark27) [компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark27) [прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark27) [характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark27)

Смотри п.1.3.1.

## 1.3.4 [Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark28) [тепловых сетях](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark28)

Регулирующая арматура на тепловых сетях – краны шаровые регулирующие фланцевые / вварные, секционирующая арматура – краны шаровые фланцевые / вварные, диско-поворотные затворы, клиновая запорная арматура.

## 1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Камеры тепловых сетей устраивают по трассе для установки оборудования теплопроводов (задвижек, дренажных и воздушных устройств, контрольно- измерительных приборов и др.), требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. Кроме того, в камерах устраивают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра находятся как в пределах камер, так и по длине трассы Всем камерам (узлам ответвлений) по трассе тепловой сети присваивают эксплуатационные номера, которыми они обозначаются на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование доступно для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и между стенками камер. Высоту камер в свету выбирают не менее 1,8 м. Внутренние габариты камер в целом зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными конструкциями и оборудованием.

## 1.3.6 [Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark30) [обоснованности](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark30)


## 1.3.6.1 ТЭЦ-16

Температурный график отпуска тепловой энергии от ТЭЦ-16 130/70.


Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с ТЭЦ-16 выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

## 1.3.7 [Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их](file:///C:\\Users\\t1\\Desktop\\кировск\\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc" \l "bookmark35) соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют графику, представленному на рисунке 1 и 2



**Рис. 1** – График температур сетевой воды ТЭЦ-16



**Рис. 2** – График ограничений при недостатке тепловой мощности на ТЭЦ-16

## 1.3.8 [Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark36)

## Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

## 1.3.9 [Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark38)

**Таблица 1.3.9.1 - Статистика отказов тепловых сетей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Ед. измер** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Статистика отказов тепловых сетей | шт. | 10 | 14 | 20 | 15 | 12 |
| Среднее время устранения повреждений в ОЗП | час. | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 1,8 |
| Минимальное время устранения повреждений в ОЗП | час. | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 0,8 |
| Максимальное время устранения повреждений в ОЗП | час. | 4 | 5 | 4,5 | 5 | 4 |

## 1.3.10 [Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark39) [сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей,](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark39) [за последние 5 лет](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark39)

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) представлена в таблице 1.3.9.1

## 1.3.11 [Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark40) [капитальных (текущих) ремонтов](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark40)

К процедурам диагностики тепловых сетей, относятся:

-испытания трубопроводов на плотность и прочность;

-замеры показаний индикаторов скорости коррозии, устанавливаемых в наиболее характерных точках.

-замеры потенциалов трубопровода, для выявления мест наличия электрохимической коррозии.

-диагностика металлов.

На основании результатов диагностики, анализа статистики повреждений, срока службы и результатов гидравлических испытаний трубопроводов выбираются участки тепловой сети, требующие замены, после чего принимается решение о включении участков тепловых сетей в планы капитальных ремонтов.

Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную замену строительных конструкций. Планирование капитальных ремонтов производится по критериям:

-количества дефектов на участке трубопровода в отопительный период и межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность;

- результатов диагностики тепловых сетей;

- объема последствий в результате вынужденного отключения участка;

- срок эксплуатации трубопровода.

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики:

Эксплуатационные испытания:

Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность – проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требований ПТЭ электрических станций и сетей РФ и ФНП ОРПД. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.

Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся с периодичностью установленной заместителем директора – главным инженером ТЭЦ-16 (1 раз в 5 лет) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год.

Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления.

Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

Регламентные работы:

Контрольные шурфовки – проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.

Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии - проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях (РД 153-34.1-17.465-00). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.

Техническое освидетельствование – проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования:

-наружный осмотр - ежегодно;

-гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта связанного со сваркой;

-техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

Планирование капитальных (текущих) ремонтов:

На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).

На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

## 1.3.12 [Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark41) [обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark41) [испытаний тепловых сетей](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark41)

Ремонтные работы на тепловых сетях в летний период выполняются согласно планируемым работам производственной программы с привязкой к положению о планово-предупредительном ремонте.

Целью испытаний тепловых сетей:

- проверка работы и выявление дефектов тепловых сетей или их оборудования при наиболее напряженных гидравлических и тепловых режимах;

- определение технических характеристик, необходимых для нормирования показателей тепловых сетей и отдельных объектов, а также для разработки рациональных режимов работы СЦТ;

-контроль фактических технических показателей состояния и режимов работы тепловой сети и элементов её оборудования, выяснение причины их отклонения от расчётных или установленных ранее опытных значений.

## 1.3.13 [Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark42) [(мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark42) [(мощности) и теплоносителя](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark42)

Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоноситиеля, на 2023 год представлен в таблице 1.3.13.1.

**Таблица 1.3.13.1 - Технологические потери**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование источника | Технологические потери при передаче тепловой энергии, Гкал |
| 1 | ТЭЦ-16 | 72216,0000 |

## 1.3.14 [Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark43) [приборов учета тепловой энергии](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark43)

Учет отпущенной в сеть тепловой энергии, осуществляется по прибору учета.

## 1.3.15 [Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark44) [участков тепловой сети и результаты их исполнения](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark44)

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

## [1.3.16 Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark45) [тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark45) [обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark45)

Данные о типах присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям представлены в Приложении № 1. По представленным данным можно сделать вывод, что наиболее распространено элеваторное присоединение систем теплоснабжения к тепловым сетям с Отсутствует - 1%, Открытая - 99%, Закрытая - 0% водоразбором ГВС.

## 1.3.17 [Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии,](file:///C:\\Users\\t1\\Desktop\\кировск\\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc" \l "bookmark46) [отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark46) [учета тепловой энергии и теплоносителя](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark46)

## Обеспеченность прибором учета потребителей от ТЭЦ-16 представлены в Приложении № 1

Оснащение приборами учета Населения – 11%, расчет по приборам учета бюджетных организаций (0%), и прочих потребителей (1%).

## 1.3.18 [[Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых)](file:///C:\\Users\\t1\\Desktop\\кировск\\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc" \l "bookmark38)](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark47)[[организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи](file:///C:\\Users\\t1\\Desktop\\кировск\\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc" \l "bookmark38)](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark47)

Основной задачей оперативно-диспетчерской службы является осуществление оперативного руководства эксплуатацией тепловых сетей, управление тепловым и гидравлическим режимами теплоснабжения, руководство технологическими процессами при ликвидации аварий (технологических нарушений) в тепловых сетях. Оперативно-диспетчерская служба: осуществляет круглосуточное управление согласованной работой тепловых сетей и систем теплопотребления потребителей в соответствии с заданным режимом; участвует в разработке тепловых и гидравлических режимов работы теплоисточника тепловых сетей; ведет суточные графики режимов работы системы; руководит сборкой схем работы тепловых сетей с установлением тепловых и гидравлических режимов системы централизованного теплоснабжения, обеспечивающих бесперебойное, надежное и качественное теплоснабжение потребителей; оформляет заявки на переключения, отключения, испытания и проведение ремонтных работ; контролирует параметры теплоносителя по показаниям приборов, получаемым с узловых точек, и требует выполнения ими заданного диспетчерского теплового и гидравлического графика; осуществляет учет изменений в тепловых схемах, анализирует выполнение графиков и заданных режимов; осуществляет технический контроль над всеми операциями, производимыми персоналом при ликвидации аварийных ситуаций на тепловых сетях.

## 1.3.19 [[Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark48) [станций](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark48)](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark38)

Обслуживание насосных станций, происходит по мере необходимости выездными бригадами.

## 1.3.20 [Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark49)

Комплекс устройств и способов, предотвращающих разрушение теплопроводов, оборудования сетевых сооружений и источника теплоты, а также теплопотребляющих установок от недопустимо высоких давлений. Такие повышения давлений возникают обычно при аварийных внезапных остановках сетевых насосов на источнике теплоты и насосных станциях от гидравлического удара. Для защиты тепловых сетей предусмотрено:

- на насосных станциях установлены гидравлические регуляторы давления с датчиками, позволяющие при возникновении аварии отсечь

-устройства для сброса давлений – сбросные предохранительные клапаны на насосных станциях;

-автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя рабочего насоса.

Для защиты теплопотребляющих установок от повышенных давлений наиболее эффективно присоединение их по независимой схеме через теплообменники с установкой сбросного предохранительного клапана на обратном трубопроводе отопления. Значительные давления в трубопроводах появляются в статических режимах при остановках сетевых насосов в источнике теплоты и подкачивающих насосов на насосных станциях.

## 1.3.21 [Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark50) [организации, уполномоченной на их эксплуатацию](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark50)

**Таблица 1.3.21.1 Перечень бесхозяйных сетей**

| № | Наименование | Адрес | Протяженность (м.) | Постановление по передаче на обслуживание и содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | участок тепловой сети от ТК 13-13 до ТК 13-13-7 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от тепловой камеры ТК 13-13 вдоль жилых домов №№ 21 по ул. Центральная, по ул.Байкальская 21, 24, 26, 30, по ул.Южная 16, 17, 18 до тепловой камеры ТК 13-13-7 | 272,5 | Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г. |
| 2 | участок тепловой сети от ТК 13-14 до ТК 13-14-14 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от тепловой камеры ТК 13-14 вдоль жилых домов №№ 22, 20, 13, 24, 26, 28 по ул. Таежная, вдоль жилых домов №№ 2, 4, 3 по ул. Кедровая, по ул. Надежная, 20, 26, 33, по ул. Байкальская 25, 29 до тепловой камеры ТК 13-14-14 | 467 | Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г. |
| 3 | участок тепловой сети сетей от ТК 13-15-2 до ТК 13-15-12 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от тепловой камеры ТК 13-15 вдоль жилых домов №№ 1, 3, 5, по ул. Центральная, по ул. Надежная, 17, по ул. Парковая 2, 3, 4, 5, 6, по ул. Таежная, 21, 23 до тепловой камеры ТК 13-15-12 | 240 | Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г. |
| 4 | участок тепловой сети от ТК 13-7-7 до ТК 13-7-12 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от тепловой камеры ТК 13-7-11 вдоль жилых домов №№ 11А, 7, 9, 11 по ул.Таежная, по ул.Центральная, 6, 4, по ул.Надежная, 6, 8 до тепловой камеры ТК 13-7-12 | 65,5 | Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г. |
| 5 | участок тепловой сети от ТК 13-12 до ТК 13-12-7 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский,13 микрорайон, от тепловой камеры ТК 13-12 вдоль жилых домов №№ 9, 10, 11, 8 по ул. Южная, вдоль жилых домов №№ 14, 12, 10 по ул.Центральная, вдоль жилых домов №№ 10, 20 по ул.Байкальская до тепловой камеры ТК 13-12-7 | 174 | Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г. |
| 6 | участок тепловой сети от ТК 13-1-10 до ТК 13-1-21 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский,13 микрорайон, от тепловой камеры ТК 13-1-10 вдоль жилых домов №№ 25, 27, 29, 31, 33, 37, 40, 43, 45, 47, 49 по ул. Металлургов до тепловой камеры ТК 13-1-21 | 346 | Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г. |
| 7 | участок тепловой сети от ТК 13-31 до ТК 13-32 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от тепловой камеры ТК 13-31 вдоль жилого дома № 18 по ул. Металлургов, вдоль жилого дома № 14 по ул. Весенняя, вдоль жилого дома № 1, по пер. Лесной, вдоль жилых домов № 2, 4 по ул.Весенняя, вдоль ул.Ломоносова до тепловой камеры ТК 13-32 | 288 | Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г. |
| 8 | участок тепловой сети от ТК 13-32 до ТК 13-32-10 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский,13 микрорайон, от тепловой камеры ТК 13-32 вдоль стр. №№ 22, 20, 18, 9(стр.24), 26, 28, 30 по ул.Ломоносова, вдоль стр. №№ 21, 19, 17, 14, 8, 16 по ул. Дачная до тепловой камеры ТК 13-32-10 | 191,5 | Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г. |
| 9 | участок тепловой сети ТК 4-9 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 4-9 вдоль жилых домов №№ 6, 4, 2 по пер.Ленский, вдоль жилых домов №№ 5, 3, 1 по пер. Иртышский | 96,5 | Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г. |
| 10 | участок тепловой сети ТК 4-9 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 4-9 вдоль жилых домов №№ 8, 10, 12 по пер.Ленский, вдоль жилых домов №№ 9, 11 ,13 по пер. Иртышский. | 130,5 | Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г. |
| 11 | участок тепловой сети ТК 4-11 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 4-11 вдоль жилых домов №№ 5, 3, 1 по пер.Камский, вдоль жилых домов №№ 6, 4, 2 по пер. Донской | 117 | Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г. |
| 12 | участок тепловой сети ТК 4-11 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 4-11 вдоль жилых домов №№9, 11, 13 по пер.Камский, вдоль жилых домов №№ 8, 10, 16 по пер. Донской | 154 | Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г. |
| 13 | Участок тепловой сети от жилого дома № 3 квартала 10 до клуба Планета «Центр развития творчества детей и юношества» | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 10 квартал, от жилого дома № 3 квартала 10 до № 3б квартала 10 (здание клуба Планета «Центр развития творчества детей и юношества») | 15 | Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г. |
| 14 | Участок тепловой сети от ТК 8-1а до магазина № 26 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 8-1а до 8 квартала № 26 (магазин № 26) | 20 | Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г. |
| 15 | Участок тепловой сети от тепловой камеры ТК 36 до склада | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 36 до склада | 2 | Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г. |
| 16 | участок тепловых сетей 13 микрорайона, ул.Таежная | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТК-13-7-4 до жилого дома № 13 ул.Таежная | 10 | Постановление № 314 от 02.09.2013 г. Постановление № 33 от 10.02.2014 г. Акт приема-передачи от 10.02.2014 г. (не подписан) |
| 17 | участок тепловых сетей 13 микрорайона, ул.Вишневая | Иркутская область. Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТК-13-16-2 до жилого дома № 21 ул.Вишневая | 697 | Постановление № 314 от 02.09.2013 г. Постановление № 33 от 10.02.2014 г. Акт приема-передачи от 10.02.2014 г. (не подписан) |
| 18 | участок тепловых сетей 13 микрорайона, ТК-13-21 до ТК 13-21-7 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТК-13-21 до ТК 13-21-7 в сторону жилых домов №№ 47, 41, 34 ул.Ломоносова, жилых домов №№ 22, 24,35 ул. Дачная | 329 | Постановление № 314 от 02.09.2013 г. Постановление № 33 от 10.02.2014 г. Акт приема-передачи от 10.02.2014 г. (не подписан) |
| 19 | участок тепловых сетей 13 микрорайона, от ТК 13-20 до ТК 13-20-6 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТК-13-20 до ТК 13-20-6 в сторону жилого дома № 4 ул. Лазурная, к жилым домам №№ 5,6,8 ул. Мира, к жилому дому № 22 ул. Весенняя, к жилым домам №№ 3,9 проезд Илимский | 171 | Постановление № 314 от 02.09.2013 г. Постановление № 33 от 10.02.2014 г. Акт приема-передачи от 10.02.2014 г. (не подписан) |
| 20 | участок тепловых сетей 13 микрорайона, от ТК 13-18 до ТК 13-18-2 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТК-13-18 до ТК 13-18-2 в сторону жилого дома № 2 ул. Лазурная, к жилым домам №№ 4, 3-2 ул. Мира | 48 | Постановление № 314 от 02.09.2013 г. Постановление № 33 от 10.02.2014 г. Акт приема-передачи от 10.02.2014 г. (не подписан) |
| 21 | участок тепловых сетей 13 микрорайона, от ТК 13-17 до ТК 13-17-3 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТК-13-17 до ТК 13-17-3 в сторону жилых домов №№ 3,5 ул.Лазурная, к жилому дому № 12 ул.Сибирская | 82,5 | Постановление № 314 от 02.09.2013 г. Постановление № 33 от 10.02.2014 г. Акт приема-передачи от 10.02.2014 г. (не подписан) |
| 22 | участок тепловых сетей 13 микрорайона, от ТК 13-10 до ТК 13-10-6 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТК-13-10 до ТК 13-10-6 в сторону жилых домов №№ 8,19,21 ул.Бирюзовая 8,19,21, к жилому дому № 16 ул. Сиреневая | 591,8 | Постановление № 314 от 02.09.2013 г. Постановление № 33 от 10.02.2014 г. Акт приема-передачи от 10.02.2014 г. (не подписан) |
| 23 | участок тепловых сетей 13 микрорайона, ул. Микрорайонная, от ТК-13-1-2 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТК-13-1-2 до жилого дома № 1 ул.Микрорайонная | 18 | Постановление № 314 от 02.09.2013 г. Постановление № 33 от 10.02.2014 г. Акт приема-передачи от 10.02.2014 г. (не подписан) |
| 24 | участок тепловых сетей, поселок Донецкого ЛПХ | Иркутская область. Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, поселок Донецкого ЛПХ, от ТК Д-2-14 до ТК Д-2-17 | 86 | Постановление № 314 от 02.09.2013 г. Постановление № 33 от 10.02.2014 г. Акт приема-передачи от 10.02.2014 г. (не подписан) |
| 25 | Участок тепловой сети от ТК 13-10-6 до жилого дома № 21 ул. Бирюзовая 14 микрорайона | Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, от ТК 13-10-6 до жилого дома № 21 ул. Бирюзовая 14 микрорайона | 30 | Постановление № 727 от 19.09.2017 г. Акт от 25.09.2017 г. подписан |
| 26 | Участок тепловой сети от ТК 6-4 до нежилого здания 12А 6 квартала (бассейн) | Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 6 квартал, от ТК 6-4 до нежилого здания № 12А | 57 | Постановление № 530 от 14.08.2018 Акт не подписан |
| 27 | Участок тепловой сети от ТК 6-4 до нежилого здания (стадион "Горняк") № 19А 7 квартала | Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 7 квартал, от ТК 6-4 до нежилого здания (стадион "Горняк") № 19А | 33 | Постановление № 530 от 14.08.2018 Акт не подписан |
| 28 | Участок тепловой сети от ТК 1-37-2 до сооружения (стадион "Строитель") № 125 1 квартала | Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский,1 квартал, от ТК 1-37-2 до сооружения (стадион "Строитель") № 125 | 13,5 | Постановление № 530 от 14.08.2018 Акт не подписан |
| 29 | Участок тепловой сети до з/у Волжский, д. 8, кв. 1 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, от ТК 4-3а до границы земельного участка пер. Волжский, д. 8, квартира 1 | 10 | Постановление № 241 от 26.05.2021 Акт не подписан |
| 30 | Участок тепловой сети от ТК 8-6а до нежилого здания №19 8 квартала | Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, от ТК 8-6а до ввода в здание № 19 | 48 | Постановление № 241 от 26.05.2021 Акт не подписан |
| 31 | Участок тепловой сети | Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, от ТК 6а-1 до здания гостиницы по ул. Иващенко, дом 20 | 108 | Постановление № 241 от 26.05.2021 Акт не подписан |

В Приложении № 2 представлен перечень муниципальных тепловых сетей.

## [Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark51)

В МО «Железногорск-Илимское городское поселение» действует один источник тепловой энергии ТЭЦ-16, зона действия источника тепловой энергии распространяется на все МО.

## [Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark55) [ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark55) [ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark55)

## 1.5.1 [Описание значений спроса на энергию в расчетных элементах](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark56) [территориального деления](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark56)

В таблице ниже приведены объемы потребления тепловой энергии за 2019 г в зоне действия источника тепловой энергии.

**Таблица 1.5.1.1 - Объемы потребления тепловой энергии**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование котельной | Объекты потребления, Гкал | | | | Итого |
| Население | Бюджет | Производство | Прочие |
| 1 | ТЭЦ-16 | 218642,67 | 37417,68 | 166210,61 | 38298,04 | 460569,00 |

## 1.5.2 [Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark60) [тепловой энергии](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark60)

Значения потребления тепловой энергии от ТЭЦ-16, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения и представлены в таблицах ниже.

## 1.5.3 [Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark61) [многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark61) [тепловой энергии](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark61)

Квартиры с индивидуальными источниками тепловой энергии отсутствуют.

## 1.5.4 [Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark62) [территориального деления за отопительный период и за год в целом](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark62)

**Таблица 1.5.4.1 - Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование источника | Потребление тепловой энергии, Гкал/год | | |
| Отопительный период | Неотопительный период | Всего за год |
| 1 | ТЭЦ-16 | 439024,0 | 21545,0 | 460569,0 |

## 1.5.5 [Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark63) [на отопление и горячее водоснабжение](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark63)

Согласно приказа от 23 августа 2016 года № 90-мпр Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области «Об установлении и утверждении отдельных нормативов потребления коммунальных услуг на территории Иркутской области» (с изменениями на 30 декабря 2019 года), нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях представлен в Таблице 1.5.5.1

**Таблица 1.5.5.1 – Норматив потребления тепловой энергии на отопление**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория многоквартирного дома, этажность | Норматив потребления (Гкал на 1кв.м общей площади жилого помещения в месяц) | | |
| Многоквартирные дома со стенами из камня, кирпича | Многоквартирные дома со стенами из панелей, блоков | Многоквартирные дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно | | | |
|  |  |  |  |
| 2 | 0,0527 | 0,0527 | 0,0527 |
| 3-4 | 0,0333 | - | 0,0333 |
| 5-9 | 0,0305 | 0,0305 | 0,0305 |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки | | | |
| 3 | 0,0216 | 0,0216 | - |
| 4-5 | 0,0186 | - | - |
| жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,0507 | 0,0507 | 0,0507 |
| 2 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 |
| жилые дома после 1999 года постройки | | | |
| 1 | 0,0226 | 0,0226 | 0,0226 |
| 2 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 |
| 3 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 |

Норматив на ГВС куб.м на 1 чел. в месяц- \_\_\_\_\_\_

## 1.5.6 [Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark64)

Договорные тепловые нагрузи потребителей, подключенных к муниципальным тепловым сетям.

**Таблица 1.5.6.1 – Договорные тепловые нагрузки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенные договорные нагрузки, Гкал/час | Перспективные договорные нагрузка, Гкал/час |
| 1 | ТЭЦ-16 | 249,0000 | 21,69 | 21,69 |

## 1.5.7 [Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark65) [действия каждого источника тепловой энергии](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark65)

Анализ значения фактических тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, выполненный у потребителей с постоянно работающими коммерческими узлами учета тепловой энергии, определяет не превышение договорной тепловой нагрузки, что свидетельствует о соответствии договорных значений тепловой нагрузки абонентов.

## [Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark66)

## 

## 1.6.1 [Балансы располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark67) [тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark67) [источнику тепловой энергии](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark67)

Балансы тепловой мощности приведены в таблице ниже

**Таблица 1.6.1.1 - Балансы тепловой мощности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено- вание | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Мощность нетто, Гкал/час | Потери в тепло-вых сетях, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| 1 | ТЭЦ-16 | 249,0000 | 249,0000 | 4,6300 | 244,370 | 8,0300 | 177,9398 |

## 1.6.2 [Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark71) [энергии](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark71)

Анализируя данные о балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки можно сделать следующие выводы о том, что ТЭЦ-16 имеет резерв тепловой мощности.

В таблице ниже представлены данные:

**Таблица 1.6.2.1 - Резервы и дефициты тепловой мощности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование теплового источника | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | Присоединенная Тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв/дефицит |
| 1 | ТЭЦ-16 | 244,3700 | 177,9398 | 58,4002 |

## 1.6.3 [Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark72) [тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark72) [возможности передачи тепловой энергии от источника к потребителю](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark72)

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

## 1.6.4 [Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark73) [дефицитов на качество теплоснабжения](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark73)

Дефициты тепловой мощности отсутствуют.

## 1.6.5 [Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark74) [расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark74) [нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark74)

Балансы тепловой мощности представлены в пункте 1.6.2.

## [Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark75)

## 

## 1.7.1 [Описание балансов производительности водоподготовительных установок](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark76) [теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark76) [теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark76) [теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark76) [тепловую сеть](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark76)

**Таблица 1.7.1.1.2 - Балансы производительности водоподготовительных установок**

| Показатель | Ед.изм | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | тыс. м3/год | 1457,0 | 1457,0 | 1457,0 | 1457,0 | 1457,0 | 1457,0 | 1457,0 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тыс. м3/год | 6570,0 | 6570,0 | 6570,0 | 6570,0 | 6570,0 | 6570,0 | 6570,0 |
| Собственные нужды | тыс. м3/год | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети (расход сетевой воды), в т.ч.: | тыс. м3/год | 1297,8 | 1297,8 | 1297,8 | 1297,8 | 1297,8 | 1297,8 | 1297,8 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м3/год | 146,2 | 146,2 | 146,2 | 146,2 | 146,2 | 146,2 | 146,2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | м3/год | 1151,6 | 1151,6 | 1151,6 | 1151,6 | 1151,6 | 1151,6 | 1151,6 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/ч | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |

## [Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark81) [ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark81)

## [1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark82) [источника тепловой энергии](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark82)

**Таблица 1.8.1.1 - Виды и количество основного топлива**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование теплового источника | Вид топлива | Фактический расход за 2019 | |
| в т.у.т. | В натуральном выражении |
| 1 | ТЭЦ-16 | Уголь | 91739,0 | 167561,0 |

## [1.8.2](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark82) [Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в](file:///C:\\Users\\t1\\Desktop\\кировск\\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc" \l "bookmark85) [соответствии с нормативными требованиями](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark85)

**Таблица 1.8.2.1 - Виды резервного и аварийного топлива**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование теплового источника | Вид резервного топлива | Нормативные запасы | ННЗТ |
| 1 | ТЭЦ-16 | уголь | 18023,0 | 6368,0 |
| мазут | 3,6 |  |

## 1.8.3 Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки

На основании заключенного договора на поставку топлива для источников тепловой энергии Железногорск-Илимский качество предоставляемого топлива соответствует ГОСТу.

## 1.8.4 [Описание использования местных видов топлива](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark87)

Местные виды топлива в процессе выработки тепловой энергии источниками теплоснабжения не используются.

## [Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark88)

## 

## 1.9.1 [Поток отказов (частота отказов участков тепловых сетей](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark89))

Основные определения:

Основным показателем надежности тепловых сетей является вероятность безотказной работы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и промышленных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами.

Отдельные системы и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) с точки зрения надежности могут быть оценены как высоконадежные, надежные, малонадежные, ненадежные.

Градация основывается на значении вероятности безотказной работы системы. Так в зависимости от вероятности:

0 - 0,5 ненадежные;

0,5 - 0,74 малонадежные;

0,75 - 0,89 надежные;

0,9 - 1 высоконадежные.

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источников тепловой энергии Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя тепловой энергии Рпт = 0,99;

- системы централизованного теплоснабжения в целом Рсцт = 0,97·0,9·0,99 = 0,86.

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг) – вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается равным 0,97.

Живучесть системы (Ж) – способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Минимальная подача теплоты по трубопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С.

Надежность тепловых сетей – способность обеспечивать потребителей требуемым количеством теплоносителя при заданном его качестве, оставаясь в течение заданного срока (25-30 лет) в полностью работоспособном состоянии при сохранении заданных на стадии проектирования технико-экономических показателей (значений абсолютных и удельных потерь теплоты, пропускной способности, расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя и т.д.)

К свойствам надежности, регламентированным, относятся:

безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость.

Безотказность – способность сетей сохранять рабочее состояние в течение заданного нормативного срока службы. Количественным показателем выполнения этого свойства может служить параметр потока отказов λ, определяемый как число отказов за год, отнесенное к единице (1 км) протяженности трубопроводов.

Долговечность – свойство сохранять работоспособность до наступления предельного состояния, когда дальнейшее их использование недопустимо или экономически нецелесообразно.

Ремонтопригодность – способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, можно принять время zp, необходимое для ликвидации повреждения.

Сохраняемость – способность сохранять безотказность, долговечность и ремонтопригодность в течение срока консервации.

## 1.9.2 [Частота отключений потребителей](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark90)

**Таблица 1.9.2.1 - Частота отключений потребителей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Источник тепловой энергии | Кол-во отключений |
| 1 | ТЭЦ-16 | 12 |

## 1.9.3 [Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark91) [отключений](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark91)

Исходя из анализа динамики устранения повреждений (аварийно-восстановительных ремонтов) ТЭЦ-16:

- среднее время, затраченное на восстановление работоспособности сети от 0,8 до 4 часов.

- среднее время восстановление работоспособности тепловой сети в летний период определяется графиком устранения повреждений.

ТЭЦ-16 должна обеспечивать постоянную методическую, техническую и организационную готовность к предотвращению аварийных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации (элемента) систем теплоснабжения или тепловых сетей, находящихся в её ведении. Обеспечивать качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей в соответствии с требованиями закона «О теплоснабжении», обеспечивать теплоснабжение в зависимости от категории надежности теплоснабжения:

-первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п. Для потребителей первой категории следует предусматривать установку местных резервных источников теплоты (стационарных или передвижных). Допускается предусматривать резервирование, обеспечивающее при отказах 100 % подачу теплоты от других тепловых сетей

- вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилых и общественных зданий до 12 °С; промышленных зданий до 8 °С.

- третья категория - остальные потребители.

Для потребителей остальных категорий расчетное время восстановления в соответствии СНиП 124.13330.2012 Тепловые сети п. 6.10 таблицы 2 составляет:

Наиболее частыми причинами технологических нарушений могут являться следующие причины:

- наружная коррозия теплопроводов;

- внутренняя коррозия участков теплопроводов;

- дефекты ремонта и монтажа;

- прочие причины.

**Таблица 1.9.3.1- Время восстановления работоспособности теплоснабжения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Ед. измер** | **2022** |
| Среднее время устранения повреждений в ОЗП | час. | 1,8 |
| Минимальное время устранения повреждений в ОЗП | час. | 0,8 |
| Максимальное время устранения повреждений в ОЗП | час. | 4 |

## 1.9.4 [Графические материалы](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark92)

На рисунке 3 можно проследить динамику отказов на тепловых сетях.

**Рис. 3** – Динамика отказов на тепловых сетях

## 1.9.5 [Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark93) [которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark93) [на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark93) [соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark93) [теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark93) [от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark93) [теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark93) [расследования причин аварий в электроэнергетике"](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark93)

В муниципальном образовании не зафиксированы аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти.

## 1.9.6 [Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей,](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark94) [отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark94)

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении позволяет сделать следующий вывод о том, что большинство отказов тепловых сетей происходит по причине коррозии металла трубопроводов тепловой сети: язвенной, пленочной, точечной электрохимической.

## [Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark95) [ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark95)

В соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций приводится в стандартах раскрытия информации организациями, в частности «ЦПС. Форма 4. Раскрытие информации: теплоснабжение». Основная информация из этих форм представлена в таблицах ниже.

**Таблица 1.10.1 - Основные технико-экономические показатели**

| Наименование показателя | Ед.изм. | ТЭЦ-16 филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| --- | --- | --- |
|
|  |
|
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 529036 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 16504 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 527098 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | - |
| Потери тепловой энергии в т/с | Гкал | 68467 |
| Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 460569 |
| бюджетным организациям | Гкал | 37417,68 |
| жилищным организациям | Гкал | 218642,67 |
| прочим потребителям | Гкал | 38298,04 |
| собственное производство | Гкал | 166210,61 |
| **Операционные расходы** |  |  |
| **Материалы на эксплуатацию (ремонт+ГСМ)** | тыс. руб. | 50955,397 |
| **Затраты на текущий и капитальный ремонт (подряд)** | тыс. руб. | 64420,949 |
| **Оплата труда** | тыс. руб. | 165466,241 |
| Численность персонала | чел. | 240 |
| **Средний размер зарплаты** | руб. | 689,443 |
| **Цеховые расходы** | тыс. руб. | 70049,008 |
| **Общеэксплуатационные расходы** | тыс. руб. | 17512,252 |
| **Неподконтрольные расходы** | тыс. руб. |  |
| **Отвод сточных вод** | тыс. руб. |  |
| **Налоги** | тыс. руб. |  |
| налог на землю | тыс. руб. | 1788,292 |
| налог на имущество | тыс. руб. |  |
| транспортный налог | тыс. руб. |  |
| плата за ПДВ | тыс. руб. | 1164,038 |
| **Отчисления в фонд оплаты труда** | тыс. руб. | 50564,391 |
| **Амортизация основных производ- ственных фондов** | тыс. руб. | 76550,798 |
| первоначальная стоимость ОПФ | тыс. руб. |  |
| износ ОПФ | тыс. руб. |  |
| остаточная стоимость ОПФ | тыс. руб. |  |
| **Арендная плата** | тыс. руб. | 4989,587 |
| **Внереализационные расходы** | тыс. руб. |  |
| услуги банка | тыс. руб. |  |
| проценты по кредитам банка | тыс. руб. |  |
| создание запасов топлива | тыс. руб. |  |
| расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. |  |
| **расчетная прибыль** | тыс. руб. |  |
| **Недополученный доход** | тыс. руб. |  |
| **Избыток средств, полученный в предыдущем периоде** | тыс. руб. |  |
| **Расходы на энергоресурсы** | тыс. руб. |  |
| Расход воды, руб. | тыс. м3 | 27324,709 |
| тыс. руб. | 2781996 |
| Расход натурального топлива газа, руб. | тыс. м3 |  |
| тыс. руб. |  |
| Расход мазут | тыс. т | 1541,547 |
| тыс. руб. | 114,9 |
| Расход угля | т | 224752,338 |
| тыс. руб. | 45403,26 |
| Расход электроэнергии для электро- котлов | тыс. кВт\*ч |  |
| тыс. руб. |  |
| Расход э/энергии | тыс. кВт\*ч |  |
| тыс. руб. | 127765,509 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. руб. |  |
| Итого себестоимость | тыс. руб. | 884845,056 |
| **Себестоимость** | **руб./Гкал** |  |
| **Итого расходы до налогообложения** | тыс. руб. |  |
| **Расходы, относимые на прибыль по- сле налогообложения** | тыс. руб. |  |
| капитальные вложения на производство | тыс. руб. |  |
| прибыль на социальное развитие | тыс. руб. |  |
| прочие расходы | тыс. руб. |  |
| **Налог на прибыль** | тыс. руб. |  |
| **Единый налог** | тыс. руб. |  |
| **Необходимая валовая выручка** | тыс. руб. |  |

## [Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark96)

## 1.11.1 [Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark97) [исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark97) [регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark97) [каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark97)

**Таблица 1.11.1.1 - Тариф на тепловую энергию для ТЭЦ-16 филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» за 3 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид тарифа | Год | Тариф на тепловую энергию | | | |
| Вода | Отборный пар давлением | | |
| от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |
| Для потрабителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | |
| Одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета НДС) | 2018 | 860,51 | 1128,56 | 1151,73 | 1192,44 |
| 2019 | 894,92 | 1173,7 | 1197,8 | 1240,14 |
| 2020 | 942,34 | 1235,91 | 1261,28 | 1305,87 |
| Население | | | | | |
| Одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом НДС) | 2018 | 1032,61 | 1354,27 | 1382,08 | 1430,93 |
| 2019 | 1073,9 | 1408,44 | 1437,36 | 1488,17 |
| 2020 | 1130,81 | - | - | - |

Рост тарифа, происходит ежегодно, средний рос тарифа по отношению к предшествующему году 4,65%

## 1.11.2 [Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы](file:///C:\\Users\\t1\\Desktop\\кировск\\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc" \l "bookmark98) [теплоснабжения](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark98)

**Таблица 1.11.2.1 - Тариф на тепловую энергию для ТЭЦ-16 филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» на момент разработки схемы теплоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид тарифа | Период | Тариф на тепловую энергию | | | |
| Вода | Отборный пар давлением | | |
| от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |
| Для потрабителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | |
| Одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета НДС) | 01.01-30.06. 2020 | 894,92 | 1173,7 | 1197,8 | 1240,14 |
| 01.07-31.12.2020 | 942,34 | 1235,91 | 1261,28 | 1305,87 |
| Население | | | | | |
| Одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом НДС) | 01.01-30.06. 2020 | 1073,9 | 1408,44 | 1437,36 | 1488,17 |
| 01.07-31.12.2020 | 1130,81 | - | - | - |

## 1.11.3 [Описание платы за подключение к системе теплоснабжения](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark99)

Плата за подключение к системам теплоснабжения не установлена.

## 1.11.4 [Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том](file:///C:\\Users\\t1\\Desktop\\кировск\\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc" \l "bookmark100) [числе для социально значимых категорий потребителе](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark100)

Плата за поддержание резервной мощности не предусмотрена.

## [Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark101) [ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark101)

## 

## 1.12.1 [Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark102)

Из комплекса существующих проблем организации ***качественного теплоснабжения*** можно выделить следующие составляющие:

- на некоторых потребителях отсутствие приборов учета передачи тепловой энергии, что ведет к неточным данным по количеству потребления тепловой энергии.

- износ тепловых сетей - это наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Также отложения уменьшают проходной (внутренний) диаметр трубопроводов, что приводит к снижению давления воды на вводе у потребителей и повышению давления в прямой магистрали на источнике, а, следовательно, увеличению затрат на электроэнергию вследствие необходимости задействования дополнительных мощностей сетевых насосов.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем замены трубопроводов и реконструкции тепловых сетей.

Наличие открытых систем теплоснабжения по способу подачи ГВС приводит к:

* повышению расходов тепловой энергии на отопление и ГВС;
* высокому удельному расходу топлива и электроэнергии на производство тепловой энергии;
* повышению затрат на эксплуатацию котельных и тепловых сетей;
* не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших потерь тепла и количества повреждений на тепловых участках;
* повышение затрат на химподготовку

Гидравлическая взаимосвязь отдельных элементов системы при зависимом подключении отопительных систем и открытого водоразбора неизбежно приводит к разрегулировке гидравлического режима работы системы. В большой степени этому способствуют нарушения (в т.ч. сливы теплоносителя со стороны потребителей тепла). В конечном итоге это оказывает отрицательное влияние на качество и стабильность теплоснабжения и снижает эффективность работы теплоисточников, а для потребителей тепла снижается комфортность жилья при одновременном повышении затрат.

Поэтому необходимо менять схему теплоснабжения на закрытую.

## 1.12.2 [Описание существующих проблем организации надежного и безопасного](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark103) [теплоснабжения поселения](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark103)

Основной проблемой организации надежного и безопасного теплоснабжения городского поселения является:

- износ тепловых сетей;

- открытая система теплоснабжения по способу подачи ГВС.

- в связи с увеличением потребителей тепла в 13-м и 14-м микрорайонах города Железногорска-Илимский, исчерпанием резерва мощности временной схемы теплоснабжения данных микрорайонов (ТЦГ - ТК 34 – ТНС-6 – ТНС-9), существуют проблемы с подключением новых потребителей указанных микрорайонов

## 1.12.3 [Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark104)

Основная причина, определяющая надежность и безопасность теплоснабжения поселения - это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Высокая степень износа основного оборудования. Наладка тепловой сети является ключевым фактором в обеспечении надежного функционирования системы «источник тепла - тепловая сеть - потребитель». От состояния и работы тепловой сети во многом зависит работа системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей тепла.

В качестве теплоизоляционных материалов трубы в каналах используются, как правило, волокнистые материалы и в этом главная причина катастрофического состояния сетей. При износе теплосетей более 60 % количество аварий лавинообразно возрастает. Капитальный ремонт теплотрасс рекомендуется выполнять с заменых трубопроводов на предварительно изолированные трубопроводы в заводских условиях.

Система теплоснабжения муниципального образования «Железногорск-Илимского городского поселения» практически выполняет свои функции, как системы жизнеобеспечения, но не в полной мере отвечает соответствующим техническим требованиям.

## 1.12.4 [Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark105) [действующих систем теплоснабжения](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark105)

Надежность снабжения топливом обуславливается наличием хранилищ топлива, где имеются необходимые резервы.

## 1.12.5 [Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark106) [безопасность и надежность системы теплоснабжения](file:///C:\Users\t1\Desktop\кировск\2019%20Том%201%20Схема%20ТС%20Кировск.doc#bookmark106)

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

**Таблица П 1.1 – Потребители тепловой энергии от ТЭЦ-16**

| № | Адрес потребителя | Тип потребителя | Обеспеченность прибором учета | Система теплоснабжения по способу подачи ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Железногорск-Илимский | Производство | Нет | - |
| 2 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, кв 21 | Прочие | Нет | Открытая |
| 3 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21 | Прочие | Нет | Открытая |
| 4 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 3, пом 6 | Прочие | Нет | Открытая |
| 5 | г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 9, 2 подъезд, цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 6 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 38, кв 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 7 | г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 9, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 8 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 8в | Прочие | Нет | Открытая |
| 9 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 9а | Прочие | Нет | Открытая |
| 10 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 16 | Прочие | Нет | Открытая |
| 11 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 3, пом. 3 | Прочие | Нет | Открытая |
| 12 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 20 | Прочие | Нет | Открытая |
| 13 | г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 13 | Прочие | Нет | Открытая |
| 14 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21 | Прочие | Нет | Открытая |
| 15 | 665035, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рождественская, дом № 2а | Прочие | Нет | Открытая |
| 16 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 15, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 17 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 11 | Прочие | Нет | Открытая |
| 18 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 3 | Прочие | Нет | Закрытая |
| 19 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 11, кв 4 | Прочие | Нет | Открытая |
| 20 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 33а | Прочие | Нет | Открытая |
| 21 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 29, кв 35 | Прочие | Нет | Открытая |
| 22 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 36 | Прочие | Нет | Открытая |
| 23 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 20 | Прочие | Нет | Открытая |
| 24 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 16 | Прочие | Нет | Открытая |
| 25 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 29, кв 36 | Прочие | Нет | Открытая |
| 26 | г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 14, офис 1. | Прочие | Нет | Открытая |
| 27 | г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 20 | Прочие | Нет | Открытая |
| 28 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул 40 лет ВЛКСМ, дом № 37А | Бюджет | Нет | Открытая |
| 29 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 14, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 30 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 5а, кв 11 | Прочие | Нет | Открытая |
| 31 | г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 7А | Прочие | Нет | Открытая |
| 32 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 42 | Прочие | Нет | Открытая |
| 33 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 86, кв 17 | Прочие | Нет | Открытая |
| 34 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 16, пом подвал | Прочие | Нет | Открытая |
| 35 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 114, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 36 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 50 | Прочие | Нет | Открытая |
| 37 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 9а | Прочие | Нет | Открытая |
| 38 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 74, пом 6 | Прочие | Нет | Открытая |
| 39 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 74, пом 6/1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 40 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, район дома № 4 | Прочие | Нет | Закрытая |
| 41 | г Железногорск-Илимский, ул Промышленная, дом № 11 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 42 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6 | Прочие | Нет | Открытая |
| 43 | г. Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 5а, помещение 14 | Прочие | Нет | Открытая |
| 44 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 20 | Прочие | Нет | Открытая |
| 45 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 28, пом 1 эт | Прочие | Нет | Открытая |
| 46 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 74, пом 2 | Прочие | Нет | Открытая |
| 47 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 113, пом цокольное | Прочие | Нет | Открытая |
| 48 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 20 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 49 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 20 | Прочие | Нет | Открытая |
| 50 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 8, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 51 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 5а, пом. 8 | Прочие | Нет | Открытая |
| 52 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 42, пом 2 | Прочие | Нет | Открытая |
| 53 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 42 | Прочие | Нет | Открытая |
| 54 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 5а, пом 9 | Прочие | Нет | Открытая |
| 55 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 5а, кв 10 | Прочие | Нет | Открытая |
| 56 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 5 А | Прочие | Нет | Открытая |
| 57 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 5, пом 2 | Прочие | Нет | Открытая |
| 58 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 40, пом 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 59 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 6, пом 108 | Прочие | Нет | Открытая |
| 60 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 87, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 61 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 16а/2 пом.1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 62 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 40 | Прочие | Нет | Открытая |
| 63 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 12, пом 1/1,1/2,1/3,1/4,1/5 | Прочие | Нет | Открытая |
| 64 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 42 | Прочие | Нет | Открытая |
| 65 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 1, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 66 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 6, кв 104 | Прочие | Нет | Открытая |
| 67 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21 | Прочие | Нет | Открытая |
| 68 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 28 | Прочие | Нет | Открытая |
| 69 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 32 Б | Прочие | Нет | Открытая |
| 70 | г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 4, кв 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 71 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 113, кв 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 72 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 32, кв 2,3,4 | Прочие | Нет | Открытая |
| 73 | г Железногорск-Илимский, ул Микрорайонная, дом № 3а | Прочие | Нет | Открытая |
| 74 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 6, кв 78 | Прочие | Нет | Открытая |
| 75 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 7, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 76 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 10, пом 1 эт | Прочие | Нет | Открытая |
| 77 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 6, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 78 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 11, пом 1 эт | Прочие | Нет | Открытая |
| 79 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6, пом.2 | Прочие | Нет | Открытая |
| 80 | г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 2, пом подвал | Прочие | Нет | Открытая |
| 81 | г. Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6 | Прочие | Нет | Открытая |
| 82 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 5а, пом 26 | Прочие | Нет | Открытая |
| 83 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 19, пом. 4 | Прочие | Нет | Открытая |
| 84 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 7, пом подвал | Прочие | Нет | Открытая |
| 85 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6, оф 8 | Прочие | Нет | Открытая |
| 86 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6 | Прочие | Нет | Открытая |
| 87 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6, оф 17 | Прочие | Нет | Открытая |
| 88 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6, офис 16 | Прочие | Нет | Открытая |
| 89 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6, оф 8 | Прочие | Нет | Открытая |
| 90 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6 | Прочие | Нет | Открытая |
| 91 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 31, кв 36 | Прочие | Нет | Открытая |
| 92 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 3, пом 22,23 | Прочие | Нет | Открытая |
| 93 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 13 | Прочие | Нет | Открытая |
| 94 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 61, пом подвал | Прочие | Нет | Открытая |
| 95 | г. Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 23, пом подвал | Прочие | Нет | Открытая |
| 96 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6 | Прочие | Нет | Открытая |
| 97 | г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 16, кв 2 | Прочие | Нет | Открытая |
| 98 | г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 9 | Прочие | Нет | Открытая |
| 99 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 38а/2а | Прочие | Нет | Открытая |
| 100 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 56 | Прочие | Нет | Открытая |
| 101 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 89, пом 6 | Прочие | Нет | Открытая |
| 102 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 7 | Прочие | Нет | Открытая |
| 103 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 7 | Прочие | Нет | Открытая |
| 104 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 12 | Прочие | Нет | Открытая |
| 105 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6, цокольный этаж | Прочие | Нет | Открытая |
| 106 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й | Прочие | Нет | Открытая |
| 107 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 59 | Прочие | Нет | Открытая |
| 108 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 1, цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 109 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 29, кв 3 | Прочие | Нет | Открытая |
| 110 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 10 Б | Прочие | Нет | Открытая |
| 111 | г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 3а, пом пристрой | Прочие | Нет | Открытая |
| 112 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 84 | Прочие | Нет | Открытая |
| 113 | р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 16А/2 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 114 | р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 16А/2 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 115 | г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 10, пом 3 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 116 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 5а, кв 133 | Прочие | Нет | Открытая |
| 117 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 14а | Бюджет | Нет | Открытая |
| 118 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 6, кв 121-122 | Прочие | Нет | Открытая |
| 119 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 16, пом 1 эт | Прочие | Нет | Открытая |
| 120 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 12, пом.1/6 | Прочие | Нет | Открытая |
| 121 | г Железногорск-Илимский, промзона ОАО "Коршуновский ГОК" | Прочие | Нет | Открытая |
| 122 | г Железногорск-Илимский, ул Промышленная, дом № 11 | Прочие | Нет | Открытая |
| 123 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 7 | Прочие | Нет | Открытая |
| 124 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 88, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 125 | г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 14/2 | Прочие | Нет | Открытая |
| 126 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6, оф 13 | Прочие | Нет | Открытая |
| 127 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 30, кв 33 | Прочие | Нет | Открытая |
| 128 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 1, пом 58 | Прочие | Нет | Открытая |
| 129 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 11, пом 1-6 | Прочие | Нет | Открытая |
| 130 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 7, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 131 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 16, пом 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 132 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 20ж | Прочие | Нет | Открытая |
| 133 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 17, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 134 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Лесная, дом № 22, кв 3 | Население | Нет | Открытая |
| 135 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 5, кв 1-2 | Население | Нет | Открытая |
| 136 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рябиновая, дом № 7 А, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 137 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рябиновая, дом № 7 А | Население | Нет | Открытая |
| 138 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 14, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 139 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Полярная, дом № 8 | Население | Нет | Открытая |
| 140 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Кедровая, дом № 1 | Население | Нет | Открытая |
| 141 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 28 | Население | Нет | Открытая |
| 142 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Волжский, дом № 10, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 143 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Благополучия, дом № 1 | Население | Нет | Открытая |
| 144 | 665654, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рождественская, дом № 37 | Население | Нет | Открытая |
| 145 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 8 | Население | Нет | Открытая |
| 146 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 15, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 147 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 100, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 148 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 100, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 149 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 3, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 150 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 96, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 151 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 107, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 152 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Нагорная, дом № 12, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 153 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Нагорная, дом № 12, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 154 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 10 | Население | Нет | Открытая |
| 155 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 11 | Население | Нет | Открытая |
| 156 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 14, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 157 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 15 | Население | Нет | Открытая |
| 158 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 1, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 159 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 16, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 160 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 14, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 161 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 15, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 162 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 18, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 163 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 18, кв 3 | Население | Нет | Открытая |
| 164 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 18, кв 4 | Население | Нет | Открытая |
| 165 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 18, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 166 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Микрорайонная, дом № 1, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 167 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Илимский, дом № 3 | Население | Нет | Открытая |
| 168 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 2, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 169 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Таежная, дом № 15 | Население | Нет | Открытая |
| 170 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 10, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 171 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 2, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 172 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 23 | Население | Нет | Открытая |
| 173 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Лазурная, дом № 2, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 174 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 2, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 175 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 2, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 176 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 3, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 177 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 4, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 178 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 4, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 179 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 5, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 180 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 6, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 181 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 12, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 182 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 12, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 183 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 13, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 184 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 13, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 185 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 14, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 186 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 15, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 187 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 15, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 188 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 17, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 189 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 19, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 190 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 23, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 191 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 23, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 192 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 12, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 193 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 12, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 194 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 12, кв 3 | Население | Нет | Открытая |
| 195 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 12, кв 4 | Население | Нет | Открытая |
| 196 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Микрорайонная, дом № 3, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 197 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Микрорайонная, дом № 3, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 198 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Микрорайонная, дом № 4, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 199 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Микрорайонная, дом № 4, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 200 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Микрорайонная, дом № 5, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 201 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Микрорайонная, дом № 5, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 202 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Сибирская, дом № 1, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 203 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Сибирская, дом № 2, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 204 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Сибирская, дом № 2, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 205 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 1, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 206 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 2, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 207 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 2, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 208 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 3, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 209 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 5, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 210 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 5, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 211 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 9, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 212 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 9, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 213 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 6 | Население | Нет | Открытая |
| 214 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 10 | Население | Нет | Открытая |
| 215 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 12, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 216 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 1, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 217 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 1, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 218 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 2, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 219 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 4, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 220 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 4, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 221 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 7, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 222 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 7, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 223 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 1, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 224 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 13, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 225 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 2, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 226 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 1, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 227 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 105, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 228 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 15 | Население | Нет | Открытая |
| 229 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 102, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 230 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 1, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 231 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 16 | Население | Да | Открытая |
| 232 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 1, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 233 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Благополучия, дом № 5 | Население | Нет | Открытая |
| 234 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 1, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 235 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 7, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 236 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 11 | Население | Нет | Открытая |
| 237 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Вишневая, дом № 1 А | Население | Нет | Открытая |
| 238 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 7, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 239 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 2, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 240 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Сибирская, дом № 1, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 241 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 7, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 242 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 10 | Население | Нет | Открытая |
| 243 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рябиновая, дом № 3, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 244 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 98, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 245 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рябиновая, дом № 3, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 246 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 3, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 247 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рябиновая, дом № 9, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 248 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рябиновая, дом № 9, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 249 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Волжский, дом № 8, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 250 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 11 | Население | Нет | Открытая |
| 251 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Мира, дом № 3, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 252 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 5, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 253 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Мира, дом № 3, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 254 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Мира, дом № 2, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 255 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 12 | Население | Нет | Открытая |
| 256 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Мира, дом № 1, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 257 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 13 | Население | Нет | Открытая |
| 258 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 94, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 259 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Сибирская, дом № 6 | Население | Нет | Открытая |
| 260 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 18 | Население | Нет | Открытая |
| 261 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 6 | Население | Нет | Открытая |
| 262 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 1, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 263 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 15, кв 2 | Население | Да | Открытая |
| 264 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 22 | Население | Нет | Открытая |
| 265 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 32, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 266 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Вишневая, дом № 5, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 267 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Вишневая, дом № 5, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 268 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 1, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 269 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 1, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 270 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 5а | Население | Нет | Открытая |
| 271 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 12, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 272 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 16, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 273 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 16, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 274 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Лесной, дом № 1, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 275 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Лесной, дом № 1, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 276 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Лазурная, дом № 2, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 277 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Лазурная, дом № 4, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 278 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 3, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 279 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Сиреневая, дом № 16 | Население | Нет | Открытая |
| 280 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 33, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 281 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Сибирская, дом № 7, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 282 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 33, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 283 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Мира, дом № 2, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 284 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Новая, дом № 4, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 285 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 8 | Население | Нет | Открытая |
| 286 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 17, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 287 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Бирюзовая, дом № 7 | Население | Нет | Открытая |
| 288 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Лазурная, дом № 3 | Население | Нет | Открытая |
| 289 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 11 | Население | Нет | Открытая |
| 290 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 13 | Население | Нет | Открытая |
| 291 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 17, кв 3 | Население | Нет | Открытая |
| 292 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Микрорайонная, дом № 8 | Население | Нет | Открытая |
| 293 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Микрорайонная, дом № 10 | Население | Нет | Открытая |
| 294 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Микрорайонная, дом № 6 | Население | Нет | Открытая |
| 295 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 27, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 296 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Новая, дом № 10, кв 3 | Население | Нет | Открытая |
| 297 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 3, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 298 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 8А | Население | Нет | Открытая |
| 299 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 8, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 300 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 15, кв 4 | Население | Нет | Открытая |
| 301 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 30, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 302 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 31, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 303 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 8 | Население | Нет | Открытая |
| 304 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Полярная, дом № 4 | Население | Нет | Открытая |
| 305 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Нагорная, дом № 13, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 306 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Илимский, дом № 2 | Население | Нет | Открытая |
| 307 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Нагорная, дом № 13, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 308 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 16, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 309 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 19, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 310 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 17 | Население | Нет | Открытая |
| 311 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 8, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 312 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 7, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 313 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 11, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 314 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Дачная, дом № 26 | Население | Нет | Открытая |
| 315 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 106, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 316 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 5, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 317 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 15, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 318 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 5, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 319 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 10, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 320 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 5 | Население | Нет | Открытая |
| 321 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 93, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 322 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 11 | Население | Нет | Открытая |
| 323 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Волжский, дом № 9 | Население | Нет | Открытая |
| 324 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 9 | Население | Нет | Открытая |
| 325 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Волжский, дом № 3 | Население | Нет | Открытая |
| 326 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 10, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 327 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 93, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 328 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 96, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 329 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 98, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 330 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 103, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 331 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 103, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 332 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 104, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 333 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 14 | Население | Нет | Открытая |
| 334 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 104, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 335 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 1, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 336 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 105, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 337 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 102, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 338 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 107, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 339 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 109, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 340 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 17, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 341 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 8 | Население | Нет | Открытая |
| 342 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 109, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 343 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ангарская, дом № 4, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 344 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 6А | Население | Нет | Открытая |
| 345 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Мира, дом № 6, кв 1 | Население | Да | Открытая |
| 346 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Сибирская, дом № 16 | Население | Нет | Открытая |
| 347 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рябиновая, дом № 5 | Население | Нет | Открытая |
| 348 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Бирюзовая, дом № 19 | Население | Нет | Открытая |
| 349 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 4, кв 1 | Население | Да | Открытая |
| 350 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 4, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 351 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 11, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 352 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 11, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 353 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Сибирская, дом № 12, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 354 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 20 | Население | Нет | Открытая |
| 355 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Дачная, дом № 24 | Население | Нет | Открытая |
| 356 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Дачная, дом № 20 | Население | Нет | Открытая |
| 357 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Дачная, дом № 28 | Население | Нет | Открытая |
| 358 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ломоносова, дом № 19 | Население | Нет | Открытая |
| 359 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 14, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 360 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Лазурная, дом № 1, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 361 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Лазурная, дом № 1, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 362 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 21, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 363 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 21, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 364 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 7, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 365 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 7, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 366 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 2, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 367 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 4 | Население | Нет | Открытая |
| 368 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ангарская, дом № 3, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 369 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Нагорная, дом № 5 | Население | Нет | Открытая |
| 370 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ангарская, дом № 3, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 371 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 22 | Население | Нет | Открытая |
| 372 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Сибирская, дом № 8 | Население | Нет | Открытая |
| 373 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 28 | Население | Нет | Открытая |
| 374 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 6, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 375 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 6, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 376 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 4, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 377 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 9 | Население | Нет | Открытая |
| 378 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 12, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 379 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 3, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 380 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 9, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 381 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 9, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 382 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 19, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 383 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рождественская, дом № 4 | Население | Нет | Открытая |
| 384 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 5 | Население | Нет | Открытая |
| 385 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 9 | Население | Нет | Открытая |
| 386 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 4 | Население | Нет | Открытая |
| 387 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 4, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 388 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Строителей, дом № 10а | Население | Нет | Открытая |
| 389 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 1 | Население | Нет | Открытая |
| 390 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 10, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 391 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 10, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 392 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Луговая, дом № 15 | Население | Нет | Открытая |
| 393 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Луговая, дом № 17 | Население | Нет | Открытая |
| 394 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 18, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 395 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 18, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 396 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 3, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 397 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Волжский, дом № 5 | Население | Нет | Открытая |
| 398 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Нагорная, дом № 3 | Население | Нет | Открытая |
| 399 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Нагорная, дом № 4а | Население | Нет | Открытая |
| 400 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 14, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 401 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Мира, дом № 5, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 402 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 21 | Население | Нет | Открытая |
| 403 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Волжский, дом № 1 | Население | Нет | Открытая |
| 404 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Сибирская, дом № 20 | Население | Нет | Открытая |
| 405 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 106, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 406 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 13, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 407 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 37 | Население | Нет | Открытая |
| 408 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 7, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 409 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 7, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 410 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 20 | Население | Нет | Открытая |
| 411 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 8, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 412 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 33 | Население | Да | Открытая |
| 413 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 1, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 414 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 18, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 415 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 103б | Население | Нет | Открытая |
| 416 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 8, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 417 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 9, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 418 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 9, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 419 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 10, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 420 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 11, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 421 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 11, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 422 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 12, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 423 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 12, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 424 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 13, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 425 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 1, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 426 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 1, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 427 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 2, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 428 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 3, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 429 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 10, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 430 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Мира, дом № 1, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 431 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 15 | Население | Нет | Открытая |
| 432 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 3, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 433 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 10, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 434 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Благополучия, дом № 11 | Население | Нет | Открытая |
| 435 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 5, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 436 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 25 | Население | Нет | Открытая |
| 437 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Лазурная, дом № 4, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 438 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 33а | Население | Нет | Открытая |
| 439 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ангарский, дом № 2, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 440 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 11 | Население | Нет | Открытая |
| 441 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 9 | Население | Нет | Открытая |
| 442 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 6, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 443 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 6, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 444 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 6, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 445 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 108, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 446 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 8, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 447 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 8, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 448 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 15, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 449 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 16, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 450 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 16, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 451 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 18, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 452 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 1, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 453 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 3, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 454 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 3, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 455 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 4, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 456 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 5, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 457 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 5, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 458 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 6, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 459 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 7, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 460 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 7, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 461 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 9, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 462 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 9, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 463 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 94, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 464 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 12, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 465 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 12, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 466 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ангарский, дом № 2, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 467 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Дачная, дом № 14 | Население | Нет | Открытая |
| 468 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 17, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 469 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 7, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 470 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 17, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 471 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 10, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 472 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 10, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 473 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 4, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 474 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 6, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 475 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Нагорная, дом № 7, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 476 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Нагорная, дом № 10, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 477 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Нагорная, дом № 10, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 478 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 2 | Население | Нет | Открытая |
| 479 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 25 | Население | Нет | Открытая |
| 480 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 29 | Население | Нет | Открытая |
| 481 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 3 | Население | Нет | Открытая |
| 482 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 4 | Население | Нет | Открытая |
| 483 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 6 | Население | Нет | Открытая |
| 484 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 7 | Население | Нет | Открытая |
| 485 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ломоносова, дом № 66 А | Население | Нет | Открытая |
| 486 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 18 | Население | Нет | Открытая |
| 487 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Вишневая, дом № 7, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 488 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Вишневая, дом № 7, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 489 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Кедровая, дом № 4 | Население | Нет | Открытая |
| 490 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Кедровая, дом № 2 | Население | Нет | Открытая |
| 491 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Лазурная, дом № 15 | Население | Нет | Открытая |
| 492 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ломоносова, дом № 14 | Население | Нет | Открытая |
| 493 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ломоносова, дом № 7 | Население | Нет | Открытая |
| 494 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ломоносова, дом № 5 | Население | Нет | Открытая |
| 495 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ломоносова, дом № 13 | Население | Нет | Открытая |
| 496 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ломоносова, дом № 30 | Население | Нет | Открытая |
| 497 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 11, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 498 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 11, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 499 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 1 | Население | Нет | Открытая |
| 500 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 13 | Население | Нет | Открытая |
| 501 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 12 | Население | Нет | Открытая |
| 502 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 26 | Население | Нет | Открытая |
| 503 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 6 | Население | Нет | Открытая |
| 504 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 8, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 505 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 10, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 506 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 10, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 507 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 8, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 508 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Нагорная, дом № 9а, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 509 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 4, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 510 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Нагорная, дом № 9а, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 511 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 8, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 512 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 6, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 513 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Парковая, дом № 3 | Население | Нет | Открытая |
| 514 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 2, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 515 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Парковая, дом № 5 | Население | Нет | Открытая |
| 516 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рождественская, дом № 9, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 517 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 11, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 518 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Нагорная, дом № 2 | Население | Нет | Открытая |
| 519 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 5 | Население | Нет | Открытая |
| 520 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 2, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 521 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 8, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 522 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Парковая, дом № 2 | Население | Нет | Открытая |
| 523 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 2, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 524 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Полярная, дом № 12 | Население | Нет | Открытая |
| 525 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рождественская, дом № 1 | Население | Нет | Открытая |
| 526 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Лазурная, дом № 9 | Население | Нет | Открытая |
| 527 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рождественская, дом № 2 | Население | Нет | Открытая |
| 528 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рождественская, дом № 3 | Население | Нет | Открытая |
| 529 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рождественская, дом № 5 | Население | Нет | Открытая |
| 530 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рождественская, дом № 7 | Население | Нет | Открытая |
| 531 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Лесная, дом № 27 | Население | Нет | Открытая |
| 532 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рябиновая, дом № 1, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 533 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рябиновая, дом № 1, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 534 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 10, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 535 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 10, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 536 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 16, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 537 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 4 | Население | Нет | Открытая |
| 538 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 7, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 539 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 7, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 540 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 17 | Население | Нет | Открытая |
| 541 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Сибирская, дом № 3 | Население | Нет | Открытая |
| 542 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Сибирская, дом № 5 | Население | Нет | Открытая |
| 543 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 4, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 544 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 4А | Население | Нет | Открытая |
| 545 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 11а | Население | Нет | Открытая |
| 546 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 17 | Население | Нет | Открытая |
| 547 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 13 | Население | Нет | Открытая |
| 548 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 2, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 549 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 2, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 550 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 3 | Население | Нет | Открытая |
| 551 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 5 | Население | Нет | Открытая |
| 552 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Таежный, дом № 6 | Население | Нет | Открытая |
| 553 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 12 | Население | Нет | Открытая |
| 554 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 13, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 555 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 21 | Население | Нет | Открытая |
| 556 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 14 | Население | Нет | Открытая |
| 557 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 3 | Население | Нет | Открытая |
| 558 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 5, кв 1-1 | Население | Нет | Открытая |
| 559 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 8 | Население | Нет | Открытая |
| 560 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 11а | Население | Нет | Открытая |
| 561 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Парковая, дом № 4 | Население | Нет | Открытая |
| 562 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 3 | Население | Нет | Открытая |
| 563 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 7а | Население | Нет | Открытая |
| 564 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 9а | Население | Нет | Открытая |
| 565 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 11 | Население | Нет | Открытая |
| 566 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 17 | Население | Нет | Открытая |
| 567 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 16 | Население | Нет | Открытая |
| 568 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 3 | Население | Нет | Открытая |
| 569 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 2 | Население | Нет | Открытая |
| 570 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 6 | Население | Нет | Открытая |
| 571 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 4 | Население | Нет | Открытая |
| 572 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 7 | Население | Нет | Открытая |
| 573 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 8 | Население | Нет | Открытая |
| 574 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 7а | Население | Нет | Открытая |
| 575 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 10 | Население | Нет | Открытая |
| 576 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Кедровая, дом № 3 | Население | Нет | Открытая |
| 577 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 49 | Население | Нет | Открытая |
| 578 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 13а | Население | Нет | Открытая |
| 579 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 26 | Население | Нет | Открытая |
| 580 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 24 | Население | Нет | Открытая |
| 581 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 16 | Население | Нет | Открытая |
| 582 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 15 | Население | Нет | Открытая |
| 583 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 30 | Население | Нет | Открытая |
| 584 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 24, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 585 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Бирюзовая, дом № 21 | Население | Нет | Открытая |
| 586 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ангарская, дом № 4, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 587 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ангарская, дом № 5, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 588 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ангарская, дом № 5, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 589 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ангарская, дом № 6, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 590 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ангарская, дом № 6, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 591 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ангарская, дом № 7, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 592 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ангарская, дом № 7, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 593 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Волжский, дом № 6, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 594 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Волжский, дом № 7 | Население | Нет | Открытая |
| 595 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Волжский, дом № 12 | Население | Нет | Открытая |
| 596 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Волжский, дом № 15, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 597 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Волжский, дом № 15, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 598 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 1, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 599 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 1, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 600 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 3, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 601 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 3, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 602 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 5, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 603 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 5, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 604 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 8, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 605 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 8, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 606 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 9, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 607 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 9, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 608 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 16, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 609 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 1, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 610 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 4, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 611 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 5, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 612 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 5, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 613 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 10, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 614 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 11, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 615 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 12, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 616 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 13, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 617 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Нагорная, дом № 1, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 618 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Нагорная, дом № 4, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 619 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Нагорная, дом № 4 | Население | Да | Открытая |
| 620 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Нагорная, дом № 9, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 621 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Нагорная, дом № 11, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 622 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 1, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 623 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 1, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 624 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 2, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 625 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 2, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 626 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 3, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 627 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 4, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 628 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 5, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 629 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 5, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 630 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 6, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 631 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 6, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 632 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Микрорайонная, дом № 7 | Население | Нет | Открытая |
| 633 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 15, кв 3 | Население | Нет | Открытая |
| 634 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 15, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 635 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Лазурная, дом № 7 | Население | Нет | Открытая |
| 636 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 17, кв 4 | Население | Нет | Открытая |
| 637 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 24, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 638 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Бирюзовая, дом № 8 | Население | Нет | Открытая |
| 639 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 19 | Население | Да | Открытая |
| 640 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 6 | Население | Нет | Открытая |
| 641 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 2 | Население | Нет | Открытая |
| 642 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Дачная, дом № 4 | Население | Да | Открытая |
| 643 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 12, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 644 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Дачная, дом № 16 | Население | Нет | Открытая |
| 645 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Мира, дом № 6, кв 2 | Население | Да | Открытая |
| 646 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Дачная, дом № 2 | Население | Да | Открытая |
| 647 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Мира, дом № 7 | Население | Нет | Открытая |
| 648 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 108, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 649 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 6, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 650 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Илимский, дом № 1 | Население | Нет | Открытая |
| 651 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ломоносова, дом № 18, кв 1 | Население | Да | Открытая |
| 652 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 29 | Население | Нет | Открытая |
| 653 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 31 | Население | Нет | Открытая |
| 654 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Лесная, дом № 1 | Население | Нет | Открытая |
| 655 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 3, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 656 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 4 | Население | Нет | Открытая |
| 657 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 5, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 658 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 5, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 659 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 6, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 660 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 6, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 661 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 8, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 662 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 11, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 663 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 12, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 664 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 12, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 665 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 55 | Население | Нет | Открытая |
| 666 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 47 | Население | Да | Открытая |
| 667 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 14, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 668 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 14, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 669 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 43 | Население | Да | Открытая |
| 670 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Микрорайонная, дом № 1а | Население | Нет | Открытая |
| 671 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Мира, дом № 8, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 672 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 16, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 673 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Мира, дом № 5, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 674 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Мира, дом № 4, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 675 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Мира, дом № 4, кв 2 | Население | Да | Открытая |
| 676 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 3, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 677 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 9 | Население | Нет | Открытая |
| 678 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 20 | Население | Нет | Открытая |
| 679 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 5, кв 1 | Население | Да | Открытая |
| 680 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 9, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 681 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 12, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 682 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 16, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 683 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 23, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 684 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 3, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 685 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Благополучия, дом № 13 | Население | Нет | Открытая |
| 686 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 7, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 687 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 7, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 688 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 26 | Население | Нет | Открытая |
| 689 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 18 | Население | Нет | Открытая |
| 690 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 7, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 691 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 5 | Население | Нет | Открытая |
| 692 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Вишневая, дом № 21 | Население | Нет | Открытая |
| 693 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Микрорайонная, дом № 1, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 694 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 9, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 695 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 11, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 696 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 11, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 697 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 13, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 698 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 14, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 699 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 14, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 700 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Сибирская, дом № 12, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 701 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 23 | Население | Нет | Открытая |
| 702 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 3, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 703 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 3, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 704 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Дачная, дом № 8 | Население | Нет | Открытая |
| 705 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 19, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 706 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 13, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 707 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 19, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 708 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 12, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 709 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 2, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 710 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 20, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 711 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Волжский, дом № 13 | Население | Нет | Открытая |
| 712 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 20, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 713 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 21, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 714 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 2, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 715 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 8, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 716 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 22, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 717 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 22, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 718 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 23, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 719 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 24, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 720 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 24, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 721 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 25, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 722 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 25, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 723 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 26, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 724 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 26, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 725 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 27, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 726 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 28, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 727 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 28, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 728 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 29, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 729 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 29, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 730 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 30, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 731 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 31, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 732 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 32, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 733 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 13, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 734 | г. Железногорск-Илимский | Прочие | Нет | Открытая |
| 735 | г. Железногорск-Илимский, 2 кв-л | Прочие | Нет | Открытая |
| 736 | г. Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6 | Прочие | Нет | Открытая |
| 737 | г. Железногорск-Илимский, 2 кв-л | Прочие | Нет | Открытая |
| 738 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский | Прочие | Нет | Открытая |
| 739 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 6а, цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 740 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21 | Прочие | Нет | Открытая |
| 741 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 21/1-1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 742 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 10 | Прочие | Нет | Открытая |
| 743 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 73 | Прочие | Нет | Открытая |
| 744 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21 | Прочие | Нет | Открытая |
| 745 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 10 | Прочие | Нет | Открытая |
| 746 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 10 | Прочие | Нет | Открытая |
| 747 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 38 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 748 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 75А | Бюджет | Нет | Открытая |
| 749 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 23 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 750 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 38 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 751 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 34 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 752 | г Железногорск-Илимский, кв-л 9-й, дом № 7А | Бюджет | Нет | Открытая |
| 753 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 34/8 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 754 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 34/7 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 755 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 34/1 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 756 | г Железногорск-Илимский, кв-л 9-й, дом № 1 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 757 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 34/6 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 758 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 34/4 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 759 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 34/5 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 760 | г Железногорск-Илимский, кв-л 9-й, дом № 7А | Бюджет | Нет | Открытая |
| 761 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 34/3 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 762 | г Железногорск-Илимский, ул 40 лет ВЛКСМ, дом № 12 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 763 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 4, пом подвал | Бюджет | Нет | Открытая |
| 764 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 70 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 765 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 44а | Бюджет | Нет | Открытая |
| 766 | г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 3 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 767 | г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 15, пом пристрой | Бюджет | Нет | Открытая |
| 768 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 11, пом цоколь | Бюджет | Нет | Открытая |
| 769 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й | Бюджет | Нет | Открытая |
| 770 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 25 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 771 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 43 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 772 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 3 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 773 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 2 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 774 | г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 16 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 775 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 38 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 776 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 29 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 777 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 17 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 778 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 12 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 779 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 29А | Бюджет | Нет | Открытая |
| 780 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 35 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 781 | г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 2а | Бюджет | Нет | Открытая |
| 782 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 92 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 783 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 4/1, пом 1 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 784 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 17 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 785 | г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 26 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 786 | г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 25 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 787 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 39 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 788 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й | Бюджет | Нет | Открытая |
| 789 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й | Бюджет | Нет | Открытая |
| 790 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й | Бюджет | Нет | Открытая |
| 791 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 11 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 792 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й | Бюджет | Нет | Открытая |
| 793 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 18 | Прочие | Нет | Открытая |
| 794 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 21б | Прочие | Нет | Открытая |
| 795 | г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 2, пом пристрой | Прочие | Нет | Открытая |
| 796 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 21 | Прочие | Нет | Открытая |
| 797 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 18/1 | Прочие | Да | Открытая |
| 798 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21 | Прочие | Нет | Открытая |
| 799 | г Железногорск-Илимский, ул Промышленная, дом № 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 800 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 10 | Прочие | Нет | Открытая |
| 801 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 33 | Прочие | Нет | Открытая |
| 802 | г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 3, пом.1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 803 | г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 13 | Прочие | Да | Открытая |
| 804 | г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й | Прочие | Нет | Открытая |
| 805 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 71 | Прочие | Да | Открытая |
| 806 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 16а | Прочие | Да | Открытая |
| 807 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21пом 9 | Прочие | Нет | Открытая |
| 808 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 28, пом 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 809 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21а | Прочие | Нет | Открытая |
| 810 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 41а | Прочие | Нет | Открытая |
| 811 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 6, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 812 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 41 | Прочие | Нет | Открытая |
| 813 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 69 | Прочие | Нет | Открытая |
| 814 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 12а | Прочие | Нет | Открытая |
| 815 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 5а, пом 13 | Прочие | Нет | Открытая |
| 816 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 41 | Прочие | Нет | Открытая |
| 817 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский | Прочие | Нет | Открытая |
| 818 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский | Прочие | Да | Открытая |
| 819 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский | Прочие | Нет | Открытая |
| 820 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский | Прочие | Нет | Открытая |
| 821 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский | Прочие | Нет | Открытая |
| 822 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский | Прочие | Нет | Открытая |
| 823 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский | Прочие | Нет | Открытая |
| 824 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский | Прочие | Нет | Открытая |
| 825 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 12 | Прочие | Нет | Открытая |
| 826 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 26 | Прочие | Нет | Открытая |
| 827 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 8 | Прочие | Нет | Открытая |
| 828 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 78А | Бюджет | Нет | Открытая |
| 829 | г Железногорск-Илимский, ул Вагонная, дом № 2 | Прочие | Нет | Открытая |
| 830 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, р-н ж/д 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 831 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й | Прочие | Нет | Открытая |
| 832 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, р-н ж/д 38а | Прочие | Нет | Открытая |
| 833 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 16а | Прочие | Нет | Открытая |
| 834 | г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й | Прочие | Нет | Открытая |
| 835 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 40 | Прочие | Нет | Открытая |
| 836 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 14А | Бюджет | Нет | Открытая |
| 837 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 14б | Бюджет | Нет | Открытая |
| 838 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 14в | Бюджет | Нет | Открытая |
| 839 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 32а | Бюджет | Нет | Открытая |
| 840 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й | Бюджет | Нет | Открытая |
| 841 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 57 | Прочие | Нет | Открытая |
| 842 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 39 | Прочие | Нет | Открытая |
| 843 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 10А | Прочие | Нет | Открытая |
| 844 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 21 | Прочие | Нет | Открытая |
| 845 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 37Б | Прочие | Нет | Открытая |
| 846 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 12 б. | Прочие | Нет | Открытая |
| 847 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 8, пом 2 | Прочие | Нет | Открытая |
| 848 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 12, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 849 | г Железногорск-Илимский, ул Промышленная, дом № 39 | Прочие | Нет | Открытая |
| 850 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 14, помещение №2 | Прочие | Нет | Открытая |
| 851 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 45, пом 17 | Прочие | Нет | Открытая |
| 852 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21 | Прочие | Нет | Открытая |
| 853 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 15 | Прочие | Нет | Открытая |
| 854 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 88, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 855 | г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 1, кв 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 856 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 16 | Прочие | Нет | Открытая |
| 857 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 12, кв 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 858 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 12, пом пристрой | Прочие | Нет | Открытая |
| 859 | Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 28 | Прочие | Нет | Открытая |
| 860 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 1, кв 21 | Прочие | Нет | Открытая |
| 861 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 53, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 862 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 3, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 863 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 29Б | Прочие | Нет | Открытая |
| 864 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 12 Ж | Прочие | Нет | Открытая |
| 865 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21А, пом 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 866 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 8 | Прочие | Нет | Открытая |
| 867 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 20 | Прочие | Нет | Открытая |
| 868 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21 | Прочие | Нет | Открытая |
| 869 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 40 | Прочие | Нет | Открытая |
| 870 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 79 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 871 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 74, пом. 7 | Прочие | Нет | Открытая |
| 872 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 8 | Прочие | Нет | Открытая |
| 873 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 14 | Прочие | Нет | Открытая |
| 874 | г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 34 | Прочие | Нет | Открытая |
| 875 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 29, кв 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 876 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 12ж | Прочие | Нет | Открытая |
| 877 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 16 | Прочие | Нет | Открытая |
| 878 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 16А/1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 879 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й район узла связи | Прочие | Нет | Открытая |
| 880 | г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 881 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 90, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 882 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 19 | Прочие | Нет | Открытая |
| 883 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 8а | Прочие | Нет | Открытая |
| 884 | г Железногорск-Илимский, ул Радищева, дом № 13 | Прочие | Нет | Открытая |
| 885 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 40 | Прочие | Нет | Открытая |
| 886 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 14, пом 1 эт | Прочие | Нет | Открытая |
| 887 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 4, пом подвал | Прочие | Нет | Открытая |
| 888 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21 | Прочие | Нет | Открытая |
| 889 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 41 | Прочие | Нет | Открытая |
| 890 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 41 б/с 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 891 | г Железногорск-Илимский, ул Промышленная, дом № 12 | Прочие | Нет | Открытая |
| 892 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 8/1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 893 | г Железногорск-Илимский, ул Промышленная, дом № 19 | Прочие | Нет | Открытая |
| 894 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 5а, кв 114 | Прочие | Нет | Открытая |
| 895 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 21, кв 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 896 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 29, кв 20 | Прочие | Нет | Открытая |
| 897 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 22, кв 2 | Прочие | Нет | Открытая |
| 898 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 31, пом 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 899 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 31, оф 33 | Прочие | Нет | Открытая |
| 900 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 27, кв 49 | Прочие | Нет | Открытая |
| 901 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 1, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 902 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 29, кв 2 | Прочие | Нет | Открытая |
| 903 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 28, кв 4 | Прочие | Нет | Открытая |
| 904 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 28, кв 33 | Прочие | Нет | Открытая |
| 905 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 13, пом 1 эт | Прочие | Нет | Открытая |
| 906 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 27, № 19 | Прочие | Нет | Открытая |
| 907 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 27, № 35 | Прочие | Нет | Открытая |
| 908 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 28, кв 36 | Прочие | Нет | Открытая |
| 909 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 29, кв 34/1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 910 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 14, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 911 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 8 | Прочие | Нет | Открытая |
| 912 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 66, кв 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 913 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 8, пом 2 | Прочие | Нет | Открытая |
| 914 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко | Прочие | Нет | Открытая |
| 915 | г Железногорск-Илимский, ул Транспортная | Прочие | Нет | Открытая |
| 916 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 5а | Население | Нет | Открытая |
| 917 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 3 | Население | Да | Открытая |
| 918 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 4 | Население | Да | Открытая |
| 919 | 665654, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 5 | Население | Нет | Открытая |
| 920 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 11 | Население | Да | Открытая |
| 921 | г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 12 | Население | Да | Открытая |
| 922 | 665654, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 14 | Население | Нет | Открытая |
| 923 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 15 | Население | Нет | Открытая |
| 924 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Радищева, дом № 12 | Население | Да | Открытая |
| 925 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 6 | Население | Нет | Открытая |
| 926 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 21 | Население | Да | Открытая |
| 927 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 113 | Население | Да | Открытая |
| 928 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 5а | Население | Да | Открытая |
| 929 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 55 | Население | Нет | Открытая |
| 930 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 3 | Население | Нет | Закрытая |
| 931 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 45 | Население | Нет | Открытая |
| 932 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 66 | Население | Нет | Открытая |
| 933 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 21 | Население | Нет | Закрытая |
| 934 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 8 | Население | Нет | Открытая |
| 935 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 39 | Население | Нет | Открытая |
| 936 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 1 | Население | Нет | Открытая |
| 937 | г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 2 | Население | Да | Открытая |
| 938 | г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 1 | Население | Да | Открытая |
| 939 | г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 3 | Население | Нет | Открытая |
| 940 | г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 4 | Население | Да | Открытая |
| 941 | г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 6 | Население | Да | Открытая |
| 942 | г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 6а | Население | Да | Открытая |
| 943 | г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 7 | Население | Да | Открытая |
| 944 | г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 9 | Население | Да | Открытая |
| 945 | г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 10 | Население | Да | Открытая |
| 946 | г Железногорск-Илимский, кв-л 11-й, дом № 2 | Население | Нет | Открытая |
| 947 | г Железногорск-Илимский, кв-л 11-й, дом № 5 | Население | Да | Открытая |
| 948 | г Железногорск-Илимский, кв-л 11-й, дом № 6 | Население | Нет | Открытая |
| 949 | г Железногорск-Илимский, кв-л 11-й, дом № 7 | Население | Нет | Открытая |
| 950 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 1 | Население | Да | Открытая |
| 951 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 1 | Население | Нет | Открытая |
| 952 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 2 | Население | Да | Открытая |
| 953 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 3 | Население | Да | Открытая |
| 954 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 4 | Население | Да | Открытая |
| 955 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 5 | Население | Да | Открытая |
| 956 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 6 | Население | Да | Открытая |
| 957 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 6А | Население | Да | Открытая |
| 958 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 7 | Население | Да | Открытая |
| 959 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 7А | Население | Да | Открытая |
| 960 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 8 | Население | Да | Открытая |
| 961 | 665654, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 9 | Население | Да | Открытая |
| 962 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 10 | Население | Да | Открытая |
| 963 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 11 | Население | Да | Открытая |
| 964 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 12 | Население | Да | Открытая |
| 965 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 13 | Население | Да | Открытая |
| 966 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 14 | Население | Да | Открытая |
| 967 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 15 | Население | Да | Открытая |
| 968 | 665654, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 16 | Население | Да | Открытая |
| 969 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 17 | Население | Да | Открытая |
| 970 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 2 | Население | Да | Открытая |
| 971 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 4 | Население | Нет | Открытая |
| 972 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 5 | Население | Нет | Открытая |
| 973 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 13 | Население | Да | Открытая |
| 974 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 3 | Население | Нет | Открытая |
| 975 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 5а | Население | Да | Открытая |
| 976 | г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 9 | Население | Нет | Открытая |
| 977 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 6 | Население | Нет | Открытая |
| 978 | г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 8 | Население | Нет | Открытая |
| 979 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 7 | Население | Нет | Открытая |
| 980 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 3А | Население | Нет | Открытая |
| 981 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 12 | Население | Нет | Открытая |
| 982 | г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 1 | Население | Да | Открытая |
| 983 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 5 | Население | Нет | Открытая |
| 984 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 6 | Население | Нет | Открытая |
| 985 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 6а | Население | Нет | Открытая |
| 986 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 8 | Население | Нет | Открытая |
| 987 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 13 | Население | Нет | Открытая |
| 988 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 15 | Население | Нет | Открытая |
| 989 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 16 | Население | Нет | Открытая |
| 990 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 17 | Население | Нет | Открытая |
| 991 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 18 | Население | Нет | Открытая |
| 992 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 23 | Население | Нет | Открытая |
| 993 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 25 | Население | Нет | Открытая |
| 994 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 38а | Население | Нет | Открытая |
| 995 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 60 | Население | Нет | Открытая |
| 996 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 62 | Население | Нет | Открытая |
| 997 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 65 | Население | Нет | Открытая |
| 998 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 65а | Население | Нет | Открытая |
| 999 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 69 | Население | Нет | Открытая |
| 1000 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 72 | Население | Нет | Открытая |
| 1001 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 73 | Население | Нет | Открытая |
| 1002 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 83 | Население | Нет | Открытая |
| 1003 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 86 | Население | Нет | Открытая |
| 1004 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 87 | Население | Нет | Открытая |
| 1005 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 88 | Население | Нет | Открытая |
| 1006 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 89 | Население | Нет | Открытая |
| 1007 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 90 | Население | Нет | Открытая |
| 1008 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 92 | Население | Нет | Открытая |
| 1009 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 8 | Население | Нет | Открытая |
| 1010 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 12 | Население | Нет | Открытая |
| 1011 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 13 | Население | Нет | Открытая |
| 1012 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 14 | Население | Нет | Открытая |
| 1013 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 15 | Население | Нет | Открытая |
| 1014 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 16 | Население | Нет | Открытая |
| 1015 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 20 | Население | Нет | Открытая |
| 1016 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 29 | Население | Нет | Открытая |
| 1017 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 30 | Население | Нет | Открытая |
| 1018 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 31 | Население | Нет | Открытая |
| 1019 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 36 | Население | Нет | Открытая |
| 1020 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 37 | Население | Нет | Открытая |
| 1021 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 38 | Население | Нет | Открытая |
| 1022 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 40 | Население | Нет | Открытая |
| 1023 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 41 | Население | Нет | Открытая |
| 1024 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 42 | Население | Нет | Открытая |
| 1025 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 43 | Население | Нет | Открытая |
| 1026 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 44 | Население | Нет | Открытая |
| 1027 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 45 | Население | Нет | Открытая |
| 1028 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 47 | Население | Нет | Открытая |
| 1029 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 48 | Население | Нет | Открытая |
| 1030 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 49 | Население | Нет | Открытая |
| 1031 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 50 | Население | Нет | Открытая |
| 1032 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 51 | Население | Нет | Открытая |
| 1033 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 52 | Население | Нет | Открытая |
| 1034 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 53 | Население | Нет | Открытая |
| 1035 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 55 | Население | Нет | Открытая |
| 1036 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 58 | Население | Нет | Открытая |
| 1037 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 1 | Население | Нет | Открытая |
| 1038 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 2 | Население | Нет | Открытая |
| 1039 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 3 | Население | Нет | Открытая |
| 1040 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 4 | Население | Нет | Открытая |
| 1041 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 9 | Население | Нет | Открытая |
| 1042 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 11 | Население | Нет | Открытая |
| 1043 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 12 | Население | Нет | Открытая |
| 1044 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 2 | Население | Нет | Закрытая |
| 1045 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 15А | Население | Нет | Закрытая |
| 1046 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 5 | Население | Да | Открытая |
| 1047 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 7 | Население | Да | Открытая |
| 1048 | г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 7 | Население | Нет | Открытая |
| 1049 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 10 | Население | Да | Открытая |
| 1050 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 8 | Население | Да | Открытая |
| 1051 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 12 | Население | Да | Открытая |
| 1052 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 14 | Население | Нет | Открытая |
| 1053 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 9 | Население | Нет | Открытая |
| 1054 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 74 | Население | Нет | Открытая |
| 1055 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 8 | Население | Нет | Открытая |
| 1056 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 3 | Население | Да | Открытая |
| 1057 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 4 | Население | Нет | Открытая |
| 1058 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 2 | Население | Да | Открытая |
| 1059 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 16 | Население | Нет | Открытая |
| 1060 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 63а | Население | Нет | Открытая |
| 1061 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 63б | Население | Да | Открытая |
| 1062 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 67 | Население | Да | Открытая |
| 1063 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 114 | Население | Нет | Открытая |
| 1064 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 5 | Население | Нет | Открытая |
| 1065 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 60 | Население | Да | Открытая |
| 1066 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 61 | Население | Нет | Открытая |
| 1067 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 62 | Население | Да | Открытая |
| 1068 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 63 | Население | Да | Открытая |
| 1069 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 64 | Население | Нет | Открытая |
| 1070 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 65 | Население | Да | Открытая |
| 1071 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 66 | Население | Да | Открытая |
| 1072 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 67 | Население | Нет | Открытая |
| 1073 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 68 | Население | Нет | Открытая |
| 1074 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 9 | Население | Нет | Открытая |
| 1075 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 11 | Население | Нет | Открытая |
| 1076 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 13 | Население | Нет | Открытая |
| 1077 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 14 | Население | Нет | Открытая |
| 1078 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 16 | Население | Нет | Открытая |
| 1079 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 18 | Население | Да | Открытая |
| 1080 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 19 | Население | Да | Открытая |
| 1081 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 20 | Население | Да | Открытая |
| 1082 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 22 | Население | Да | Открытая |
| 1083 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 23 | Население | Нет | Открытая |
| 1084 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 24 | Население | Да | Открытая |
| 1085 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 25 | Население | Нет | Открытая |
| 1086 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 26 | Население | Нет | Открытая |
| 1087 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 27 | Население | Да | Открытая |
| 1088 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 28 | Население | Да | Открытая |
| 1089 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 30 | Население | Нет | Открытая |
| 1090 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 31 | Население | Да | Открытая |
| 1091 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 4-й, дом № 1 | Население | Нет | Открытая |
| 1092 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 1 | Население | Нет | Открытая |
| 1093 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 3 | Население | Нет | Открытая |
| 1094 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 115 | Население | Нет | Открытая |
| 1095 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 54 | Население | Нет | Открытая |
| 1096 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 63в | Население | Да | Открытая |
| 1097 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 32 | Население | Да | Открытая |
| 1098 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 29 | Население | Да | Открытая |
| 1099 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 53 | Население | Нет | Открытая |
| 1100 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 4 | Население | Да | Открытая |
| 1101 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 22 | Население | Нет | Открытая |
| 1102 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 2а | Население | Да | Открытая |
| 1103 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 3 | Население | Нет | Открытая |
| 1104 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 6 | Население | Да | Открытая |
| 1105 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 11 | Население | Да | Открытая |
| 1106 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 1 | Население | Да | Открытая |
| 1107 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 2 | Население | Нет | Открытая |
| 1108 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 10 | Население | Нет | Открытая |
| 1109 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 13 | Население | Да | Открытая |
| 1110 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 14 | Население | Да | Открытая |
| 1111 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 28 | Население | Да | Открытая |
| 1112 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 7, кв 111 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1113 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 51 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1114 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 27 а | Прочие | Нет | Открытая |
| 1115 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 27 а | Прочие | Нет | Открытая |
| 1116 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 89, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 1117 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 78 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1118 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 11, кв 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1119 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 16, пом 2 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1120 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 45, кв 29 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1121 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 4, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 1122 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 74, пом 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1123 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1124 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 2, кв 110 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1125 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 10б | Прочие | Нет | Открытая |
| 1126 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 10, пом 1 эт | Прочие | Нет | Открытая |
| 1127 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 22 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1128 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21А | Прочие | Нет | Открытая |
| 1129 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 10 В | Прочие | Нет | Открытая |
| 1130 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 27, пом 2 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1131 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 27, пом 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1132 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 15а | Бюджет | Нет | Открытая |
| 1133 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1134 | г Железногорск-Илимский, ул Вагонная | Прочие | Нет | Открытая |
| 1135 | г Железногорск-Илимский, ул Вагонная | Прочие | Нет | Открытая |
| 1136 | г Железногорск-Илимский, ул Вагонная | Прочие | Нет | Открытая |
| 1137 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Вагонная, дом № 3 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1138 | г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 6б | Прочие | Нет | Открытая |
| 1139 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 40 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 1140 | г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 3, кв 2 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1141 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 8а | Прочие | Нет | Открытая |
| 1142 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 10Д | Прочие | Нет | Открытая |
| 1143 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 10Е | Прочие | Нет | Открытая |
| 1144 | г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 4, пом 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1145 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1146 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1147 | р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1148 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й р-н узла связи | Прочие | Нет | Открытая |
| 1149 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 15 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1150 | р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 40 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1151 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 1А лит А | Прочие | Нет | Открытая |
| 1152 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 37 | Прочие | Да | Открытая |
| 1153 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6а | Прочие | Нет | Открытая |
| 1154 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6а | Прочие | Нет | Открытая |
| 1155 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 12 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1156 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 56 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1157 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 1158 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 1159 | г Железногорск-Илимский, ул 40 лет ВЛКСМ, дом № 12 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1160 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 12ж | Прочие | Нет | Открытая |
| 1161 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 12 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1162 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 40 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1163 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1164 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 8, 1 этаж, пом. 16 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1165 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 45, пом 4 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1166 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 26, кв 2 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1167 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 10а | Прочие | Нет | Открытая |
| 1168 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 8, пом 17 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1169 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 15, пом 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1170 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 2, пом 2 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1171 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 12, пом пристрой | Прочие | Нет | Открытая |
| 1172 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 12, пом пристрой | Прочие | Нет | Открытая |
| 1173 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 1174 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1175 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1176 | г. Железногорск - Илимский | Прочие | Нет | Открытая |
| 1177 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 6 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1178 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 6 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1179 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 30 | Прочие | Нет | Закрытая |
| 1180 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко | Прочие | Нет | Открытая |
| 1181 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко | Прочие | Нет | Открытая |
| 1182 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко | Прочие | Нет | Открытая |
| 1183 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко | Прочие | Нет | Открытая |
| 1184 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко | Прочие | Нет | Открытая |
| 1185 | г Железногорск-Илимский, ул Вагонная | Прочие | Нет | Открытая |
| 1186 | г Железногорск-Илимский, ул Вагонная | Прочие | Нет | Открытая |
| 1187 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко | Прочие | Нет | Открытая |
| 1188 | г Железногорск-Илимский, ул Вагонная | Прочие | Нет | Открытая |
| 1189 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко | Прочие | Нет | Открытая |
| 1190 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко | Прочие | Нет | Открытая |
| 1191 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко | Прочие | Нет | Открытая |
| 1192 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко | Прочие | Нет | Открытая |
| 1193 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й | Прочие | Нет | Открытая |
| 1194 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко | Прочие | Нет | Открытая |
| 1195 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й | Прочие | Нет | Открытая |
| 1196 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко | Прочие | Нет | Открытая |
| 1197 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко | Прочие | Нет | Открытая |
| 1198 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко | Прочие | Нет | Открытая |
| 1199 | г Железногорск-Илимский, Восточный портал | Прочие | Нет | Открытая |
| 1200 | г Железногорск-Илимский, Восточный портал | Прочие | Нет | Открытая |
| 1201 | г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 14 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1202 | г Железногорск-Илимский, Восточной портал | Прочие | Нет | Открытая |
| 1203 | г Железногорск-Илимский, ст. Коршуниха, 552 км. | Прочие | Нет | Открытая |
| 1204 | г Железногорск-Илимский, ст. Коршуниха, 552 км. | Прочие | Нет | Открытая |
| 1205 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, Промплощадка ТЭЦ-16 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1206 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, район подстанции ГПП 2 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1207 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Транспортная, район подстанции ГПП2 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1208 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Транспортная, район подстанции ГПП 2 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1209 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 40 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 1210 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 6, пом. 105 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1211 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 31, кв 4 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1212 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 32, кв 6 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1213 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 87, кв 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1214 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 20 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1215 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский,Иващенко, 20. | Прочие | Нет | Открытая |
| 1216 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 114, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 1217 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 21, кв 2 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1218 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 2А | Прочие | Нет | Открытая |
| 1219 | г Железногорск-Илимский, пром. база МК-162, промзона | Прочие | Нет | Открытая |
| 1220 | г Железногорск-Илимский, пром. база МК -162, промзона | Прочие | Нет | Открытая |
| 1221 | г Железногорск-Илимский, пром. база МК-162, промзона | Прочие | Нет | Открытая |
| 1222 | г Железногорск-Илимский, пром. база МК-162, промзона | Прочие | Нет | Открытая |
| 1223 | г Железногорск-Илимский, пром. база МК-162, промзона | Прочие | Нет | Открытая |
| 1224 | г Железногорск-Илимский, пром. база МК-162, промзона | Прочие | Нет | Открытая |
| 1225 | г Железногорск-Илимский, пром. база МК- 162, промзона | Прочие | Нет | Открытая |
| 1226 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Транспортная, р-он ГПП | Прочие | Нет | Открытая |

## ПРИЛОЖЕНИЕ №2

**Таблица П2 – Перечень муниципальных тепловых сетей**

| № | Наименование по правоустанавливающему документу | Адрес (местоположение) | Описание объекта | Год ввода в эксплуата-цию | Технические характеристики сетей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр трубопровода, мм | Протяженность по каналу, м | Материал  трубопровода | Способ прокладки |
| 1 | Участок тепловой сети от ТК 2-10 до здания МОУ "Железногорская образовательная школа № 1" | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 2 квартал, от тепловой сети ТК 2-10 до 2 квартала, № 92 (МОУ Железногорская образовательная школа № 1) | Участок тепловой сети от ТК 2-10 до здания МОУ "Железногорская образовательная школа № 1" | 1964 | 108 | 37,0 | сталь | надземная; подземная |
| 2 | Участок тепловой сети от ТК 1-22а до МОУ "Железногорская образовательная школа № 2" | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от тепловой сети ТК 1-22а до 1 квартала, № 43 (МОУ Железногорская образовательная школа № 2) | Участок тепловой сети от ТК 1-22а до здания МОУ "Железногорская образовательная школа № 2" | 1964 | 89 | 52,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 2018 | 89 | 11,0 |
| 3 | Участок тепловой сети от ТК 3-23 до здания МОУ "Железногорская образовательная школа № 3" | Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 3 квартал, от тепловой сети ТК 3-23 до 3 квартала, № 35 (МОУ Железногорская образовательная школа № 3) | Участок тепловой сети от ТК 3-23 до здания МОУ "Железногорская образовательная школа № 3" | 1969 | 76 | 141,0 | сталь | надземная |
| 4 | Участок тепловой сети от ТК 7-3 до МОУ "Железногорская образовательная школа № 4" | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 7 квартал, от тепловой сети ТК 7-3 до 7 квартала, № 17 (МОУ Железногорская образовательная школа № 4) | Участок тепловой сети от ТК 7-3 до здания МОУ "Железногорская образовательная школа № 4" | 2019 | 108 | 20,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 5 | Участок тепловой сети от ТК 8-11 до здания МОУ "Железногорская образовательная школа № 5" | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, от тепловой сети ТК 8-11 до 8 квартала, № 29 (МОУ Железногорская образовательная школа № 5) | Участок тепловой сети от ТК 8-11 до здания МОУ "Железногорская образовательная школа № 5" | 1978 | 108 | 7,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 6 | Участок тепловой сети от ж/д 6-6 до здания детского сада № 1"Лесная полянка" | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 6 квартал, от тепловой сети ТК 6-6 до 6 квартала (МДОУ Детский сад № 1 «Лесная полянка») | Участок тепловой сети от ТК 43-3 (ж/д 6-6) до здания детского сада № 1"Лесная полянка" | 1972 | 89 | 62,5 | сталь | надземная; подземная в непроходных каналах |
| 7 | Участок тепловой сети от ж/д 7-4а до здания детского сада № 12 "Золотая рыбка" | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 7 квартал, от тепловой сети ТК 7-5 до 7 квартала, № 26 (МДОУ Детский сад № 12 «Золотая рыбка») | Участок тепловой сети от ТК 7-4а до здания детского сада № 12 "Золотая рыбка" | 2017 | 89 | 29,7 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 2018 | 89 | 98,1 |
| 8 | Участок тепловой сети от ТК 7-5 до детского сада № 15 "Росинка" | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 7 квартал, от тепловой сети ТК 7-5 до 7 квартала, № 25 (МДОУ Детский сад № 15 № «Росинка») | Участок тепловой сети от ТК 7-5 до здания детского сада № 15 "Росинка" | 1989 | 89 | 8,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 9 | Участок тепловой сети от ТК 3-23 до детского сада № 39 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от тепловой сети ТК 3-23 до 3 квартала, № 39 (МДОУ Детский сад № 39 «Сказка») | Участок тепловой сети от ТК 3-23 до здания детского сада № 39 "Сказка" | 1968 | 89 | 22,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 10 | Участок тепловой сети от ТК 8-3 до здания детского сада "Елочка" | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, от тепловой сети ТК 8-3 до 8 квартала, № 26 (МДОУ Детский сад «Елочка») | Участок тепловой сети от ТК 8-3 до здания детского сада "Елочка" | 1973 | 76 | 26,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 11 | Участок тепловой сети от ТК 13-5 до здания МОУ"Железногорская НШДС "Родничок" | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от тепловой сети ТК 13-5 до 13 микрорайона, ул. Энтузиастов, № 2А (МОУ «Железногорская НЩДС «Родничок») | Участок тепловой сети от ТК 13-5 до здания МОУ "Железногорская НШДС "Родничок" | 2002 | 57 | 30,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 12 | Участок тепловой сети от ТК 2-21 до детского сада "Золотой ключик" | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 2 квартал, от тепловой сети ТК 2-21 до 2 квартала, № 76 (МДОУ детский сад «Золотой ключик») | Участок тепловой сети от ТК 2-22 до здания детского сада "Золотой ключик" | 1968 | 89 | 70,0 | сталь | надземная; подземная в непроходных каналах |
| 13 | Участок тепловой сети от ТК 1-2а детского сада "Сосенка" | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от тепловой сети ТК 1-2а до 1 квартала, № 79 (МДОУ детский сад «Сосенка») | Участок тепловой сети от ТК 4-13а до здания детского сада "Сосенка" | 1974 | 89 | 77,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 2020 | 76 | 78,0 |
| 14 | Участок тепловой сети от ТК 8-6в до детского сада "Лесная сказка" | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, от тепловой сети ТК 8-6в до 8 квартала, № 22А (МДОУ начальная школа детский сад «Лесная сказка») | Участок тепловой сети от ТК 8-6в до здания детского сада "Лесная сказка" | 1970 | 89 | 35,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 15 | Участок тепловой сети от ТК 3-2а до здания РДК "Горняк" | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от тепловой сети ТК 3-2а до 3 квартала, № 15А (МУК РДК «Горняк») | Участок тепловой сети от ТК 3-2а до здания РДК "Горняк" | 1990 | 108 | 111,0 | сталь | надземная; подземная в непроходных каналах |
| 16 | Участок тепловой сети от ТК 29 до здания краеведческого музея | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 2 квартал, от тепловой сети ТК 29 до 2 квартала, № 75 (Краеведческий музей) | Участок тепловой сети от ТК 29 до здания краеведческого музея | 1977 | 57 | 18,0 | сталь | надземная; подземная в непроходных каналах |
| 17 | Участок тепловой сети от ТК 8-5а до здания районной библиотеки | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, от тепловой сети ТК 8-5а до 8 квартала, № 23 (районная библиотека МУК «Нижнеилимская МСБС») | Участок тепловой сети от ТК 8-6б до здания районной библиотеки | 1975 | 45 | 45,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 18 | Участок тепловой сети от ТК 9-4 до здания ФОК (Физкультурно-оздоровительный комплекс) | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 9 квартал, от тепловой сети ТК 9-4 до ул. Янгеля, № 6Б (Физкультурно-оздоровительный комплекс) | Участок тепловой сети от ТК 9-4 до здания ФОК | 1983 | 76 | 119,0 | сталь | надземная (тех.подвал); подземная в непроходных каналах |
| 19 | Участок тепловой сети от ТК 1-22а до здания Центральной детской школы искусств «Центр развития творчества детей и юношества» | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от тепловой сети ТК 1-22а до здания Центральной детской школы искусств («Центр развития творчества детей и юношества») | Участок тепловой сети от ТК 1-22а-4 до здания ЦДШИ "Дом пионеров" | 1965 | 89 | 4,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 20 | Участок тепловой сети от ответных фланцев задвижек в жилом доме №3а 10 квартала до Нижнеилимского отделения ИООООиР | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 10 квартал, от ответных фланцев задвижек в жилом доме № 3а квартала 10 до Нижнеилимского отделения ИООООиР | Участок тепловой сети от ТК 11-2-3 (ж/д 10-3а) до здания "Охота общество" | 1990 | 48 | 33,5 | сталь | надземная (тех.подвал); подземная в непроходных каналах |
| 21 | Участок тепловой сети от ТК 3-21 до главного корпуса ЖЦРБ | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от тепловой камеры ТК 3-21 до здания главного корпуса ЖЦРБ | Участок тепловой сети от ТК 3-21 до главного корпуса ЖЦРБ | 1969 | 159 | 66,5 | сталь | надземная; подземная в непроходных каналах |
| 1969 | 108 | 135,8 |
| 1969 | 89 | 18,9 |
| 1969 | 57 | 100,5 |
| 1969 | 25 | 12,0 |
| 22 | Участок тепловой сети от ТК 9-5 до здания поликлиники | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 9 квартал, от тепловой сети ТК 9-5 до 9 квартал, № 7А (здание Поликлиники) | Участок тепловой сети от ТК 9-5 до здания поликлиники | 1980 | 108 | 108,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 23 | Участок тепловой сети от ТК 56 до детской больницы ЖЦРБ | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 9 квартал, от тепловой камеры ТК 56 до здания детской больницы ЖЦРБ | Участок тепловой сети от ТК 56 до здания детской больницы ЖЦРБ | 1977 | 108 | 56,0 | сталь | надземная; подземная в непроходных каналах |
| 2014 | 108 | 32,0 |
| 24 | Участок тепловой сети от ТК 36 до МУП «УК Коммунальные услуги» | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, ул.Иващенко, от тепловой камеры от ТК 36 до № 8 ул. Иващенко (здание МУП «УК Коммунальные услуги») | Участок тепловой сети от ТК 36 до здания ТВК | 1971 | 219 | 36,2 | сталь | надземная; подземная в непроходных каналах |
| 1971 | 159 | 49,0 |
| 1971 | 89 | 31,0 |
| 1971 | 57 | 29,0 |
| 1971 | 32 | 1,0 |
| 25 | Участок тепловой сети от ТК 8-9 до здания администрации | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, от тепловой сети ТК 8-9 до 8 квартал № 20 (здание администрации) | Участок тепловой сети от ТК 8-9 до здания администрации | 1972 | 89 | 10,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 26 | Участок тепловой сети от ТК 8-6в до здания гаража | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, от тепловой камеры ТК 8-6в до здания гаража | Участок тепловой сети от ТК 8-6в до здания гаража | 1972 | 57 | 52,0 | сталь | надземная; подземная в непроходных каналах |
| 27 | Участок тепловой сети ТК 9-1 до здания РКЦ | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, от тепловой сети ТК 9-1 до ул. Янгеля, № 8 (здание «РКЦ») | Участок тепловой сети ТК 9-1 до здания РКЦ | 1981 | 89 | 12,0 | сталь | надземная; подземная в непроходных каналах |
| 2014 | 89 | 7,0 |
| 28 | Участок теплосети от ТК 8-11 до гаражей | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, от тепловой сети ТК 8-11 до 8 квартал, № 29а (гаражи МОУ «Межшкольный учебный комбинат») | Участок тепловой сети от ТК 8-11 до гаражей УПК | 1980 | 45 | 91,0 | сталь | надземная; подземная в непроходных каналах |
| 29 | Участок теплосети от ТК 31 до здания Профессионального лицея ОГОУ СПО ПКЖИ | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой сети ТК 31 до 6 квартала № 14а (Профессиональный лицей ОГОУ СПО ПКЖИ) | Участок тепловой сети от ТК 31 до здания лицея | 1972 | 108 | 28,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 30 | Участок теплосети от ТК 31 до общежития Профессионального лицея ОГОУ СПО ПКЖИ | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой сети ТК 31 до 6 квартала № 14б (общежитие Профессионального лицея ОГОУ СПО ПКЖИ) | Участок тепловой сети от здания лицея до общежития лицея | 1972 | 76 | 31,0 | сталь | надземная |
| 31 | Участок теплосети от ТК 6-1 до здания столовой Профессионального лицея ОГОУ СПО ПКЖИ | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 6 квартал, от тепловой сети ТК 6-1 до 6 квартала № 14в (столовая Профессионального лицея ОГОУ СПО ПКЖИ) | Участок тепловой сети от ТК 6-1 до здания столовой лицея | 1972 | 89 | 47,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 32 | Участок теплосети от ТК 3-22 – до здания лаборатории | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от тепловой сети ТК 3-22 до 3 квартала № 32А (лаборатория ОГОУ СПО ПКЖИ) | Участок тепловой сети от ТК 3-22 до здания Углеметбанк | 2011 | 57 | 6,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 33 | Участок теплосети от ТК 6а-1 до здания РОВД Нижнеилимского РОВД | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 6А квартал, от тепловой камеры ТК 6а-1 до № 10 квартала 6А (здание РОВД Нижнеилимского РОВД) | Участок тепловой сети от ТК 6а-1 до здания РОВД | 1980 | 89 | 60,0 | сталь | надземная; подземная в непроходных каналах |
| 34 | Участок теплосети от ТК 6а-1 до 6А квартал, № 10а (гаражи (РОВД)) | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой сети ТК 6а-1 до 6А квартал, № 10а (гаражи (РОВД)) | Участок тепловой сети от ТК 6а-1 до гаражей РОВД | 1987 | 89 | 13,5 | сталь | надземная |
| 35 | Участок теплосети от ТК 8-1в до здания Сбербанка РФ | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 8-1 до № 16 ул. Янгеля (помещение Сбербанка РФ) | Участок тепловой сети от ТК 8-1в до Сбербанка РФ | 2016 | 76 | 17,5 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 36 | Участок теплосети от ТК 8-7 до отделения № 3 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, от тепловой сети ТК 8-7 до 8 квартала № 21А (отделение № 3) | Участок тепловой сети от ТК 8-7 до почтового отделения № 3 | 1972 | 76 | 11,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 37 | Участок теплосети от жилого дома №2 квартала 10 до отделения № 4 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 10 квартал, от жилого дома № 2 квартала 10 до 10 квартала № 2А (отделение № 4) | Участок тепловой сети от ТК 10-1-2 (ж/д 10-2) до почтового отделения № 4 | 1990 | 57 | 29,1 | сталь | надземная (тех.подвал); подземная в непроходных каналах |
| 38 | Участок теплосети от ТК 8-8 до гаражей | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, от тепловой сети ТК 8-8 до 8 квартала № 21 (гаражи Почтампа) | Участок тепловой сети от ТК 8-8 до гаражей почты | 1973 | 57 | 18,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 39 | Участок теплосети от ТК 6а-1 до здания ОВО Нижнеилимского РОВД | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой сети ТК 6-а-1 до здания ОВО (отдел вневедомственной охраны) | Участок тепловой сети от ТК 6а-1 до здания ОВО | 1980 | 89 | 18,0 | сталь | надземная; подземная в непроходных каналах |
| 1980 | 57 | 6,0 |
| 40 | Участок тепловой сети от ТК 8-2 до гаража | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 8-2 до гаража (управление опеки и попечительства) | Участок тепловой сети от ТК 8-2 до здания Соцзащиты | 2015 | 57 | 11,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 41 | Участок тепловой сети от ТК 8-8а до гаража | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 8-8а до гаража (ООО «Ростелеком») | Участок тепловой сети от ТК 8-8а до гаража Ростелеком | 1973 | 38 | 6,0 | нержавеющая сталь, гофрированная | подземная |
| 42 | Участок теплосети от ТК 9-1 до гаража | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 9-1 до гаража (РОИ «Росинкас») | Участок теплосети от ТК 9-1 до гаража Росинкас | 1981 | 57 | 64,0 | сталь | надземная; подземная |
| 43 | Участок тепловой сети от ТК 9-5 до здания профилактория «Дружба» | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 9-5 до ул.Янгеля № 6А (Профилакторий «Дружба») | Участок тепловой сети от ТК 9-5 до здания профилактория «Дружба» | 1980 | 89 | 7,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 44 | Участок тепловой сети от ТК 8-1в до магазина «Торгового центра» | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 8-1в до ул.Янгеля № 16 (магазин «Торговый Центр») | Участок тепловой сети от ТК 8-1в до Торгового центра | 2016 | 108 | 19,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 45 | Участок тепловой сети от ТК 34 до «Снежная Королева» | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 34 до 6 квартала № 18/1 (магазин «Снежная королева») | Участок тепловой сети от ТК 33а до Центрограда | 1980 | 57 | 24,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 46 | Участок теплосети от ТК 10-3 до здания магазина № 1 ИП Васильевой | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 10 квартал, от тепловой камеры ТК 10-3 до здания № 1а квартала 10 (магазин № 1 ИП Васильевой Н.Л.) | Участок тепловой сети от ТК 11-10 до здания магазина № 1 | 1990 | 42 | 8,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 47 | Участок тепловой сети от жилого дома № 21 квартала 3 до магазина «Универсам» | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от жилого дома № 21 квартала 3 до 3 квартала № 16 (магазина «Универсам») | Участок тепловой сети от ТК 3-13-1 до ресторана "Север" | 1968 | 57 | 72,0 | сталь | надземная (тех.подвал); подземная в непроходных каналах |
| 48 | Участок тепловой сети от ТК 28 до здания магазина № 21 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 28 до 3 квартала № 21 (магазин № 21) | Участок тепловой сети от ТК 28 до здания магазина № 21 | 1974 | 57 | 29,5 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 2020 | 57 | 36,5 |
| 49 | Участок тепловой сети от ТК 32 до Торговой Площади | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 32 до 6 квартала № 20А (Торговая Площадь) | Участок тепловой сети от ТК 33 до Рынка | 1977 | 89 | 33,0 | сталь | надземная; подземная в непроходных каналах |
| 50 | Участок тепловой сети от ТК 38 до здания хлебозавода | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры от ТК 38 до ул.Иващенко № 12 | Участок тепловой сети от ТК 38-2 до здания хлебозавода | 1976 | 108 | 42,0 | сталь | надземная; подземная в непроходных каналах |
| 51 | Участок теплосети от ТК 3-3а-4 до здания химчистки | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от тепловой камеры ТК 3-3а-4 до 3 квартала № 36 (химчистка) | Участок тепловой сети от ТК 3-3а-4 до здания химчистки | 1973 | 89 | 7,0 | сталь | надземная; подземная |
| 1973 | 57 | 62,5 |
| 52 | Участок тепловой сети от ТК 3-3а-2 до здания котельной банно-прачечного комбината | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от тепловой камеры ТК 3-3А-2 до 3 квартала № 37Б (котельная банно-прачечного комбината) | Участок тепловой сети от ТК 3-3а-4 до здания "Стальсервис" | 1970 | 89 | 15,5 | сталь | надземная |
| 53 | Участок тепловой сети от ТК «Хлебозавод» до здания пекарни | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры Хлебозавод до ул.Иващенко № 12Б (пекарня) | Участок тепловой сети от ТК 38-2 до здания пекарни ИП Цой | 2016 | 76 | 35,0 | сталь | надземная; подземная в непроходных каналах |
| 57 | 22,5 |
| 54 | Участок тепловой сети от ТК 41 до здания автосервиса «Центральный» | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 41 до ул.Иващенко № 16 (автосервис «Центральный») | Участок тепловой сети от ТК 6-13 до здания автосервиса «Центральный» | 2018 | 76 | 100,5 | сталь | надземная |
| 55 | Участок тепловой сети от ТК ПДВП-3 до здания шиномонтажной мастерской | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК ПДВП-3 до ул. Транспортная № 46 (шиномонтажная мастерская) | Участок тепловой сети от ПДВП-3 до здания автомойки | 2010 | 48 | 19,5 | сталь | надземная |
| 56 | Участок тепловой сети от ТК 37 до ул. Иващенко д. 10 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 37 до ул.Иващенко д. 10 | Участок тепловой сети от ТК 37 до молокозавода | 1970 | 159 | 27,2 | сталь | надземная; подземная в непроходных каналах |
| 1970 | 133 | 37,0 |
| 57 | Участок тепловой сети от ТК 8-6а до здания кинотеатра «Илим» | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский,8 квартал, от тепловой камеры от ТК 8-6а до 8 квартала № 22 (кинотеатр «Илим») | Участок тепловой сети от ТК 8-6а до здания кинотеатра «Илим» | 1976 | 89 | 57,0 | сталь | подземная, в непроходных каналах |
| 58 | Участок тепловой сети от ТК 7-3б-2 до здания кафе-бара | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 7 квартал, от тепловой камеры ТК 7-3б-2 до 7 квартала № 20 (кафе-бар) | Участок тепловой сети от ТК 7-3б-2 до здания кафе-бара "Анастасия" | 1979 | 57 | 26,0 | сталь | надземная |
| 59 | Участок тепловой сети от ТК 10-7 до магазина «Ермак» | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 10 квартал, от тепловой камеры ТК 1-7 до 10 квартала № 6А магазина «Ермак» | Участок тепловой сети от ТК 10-7 до магазина «Ермак» | 1990 | 42/48 | 13,0 | сталь | подземная, в непроходных каналах |
| 60 | Участок тепловой сети от ТК 10-4 до церкви казанской иконы божьей матери | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 10 квартал, от тепловой камеры ТК 10-4 до 10 квартала, 3 13 (церковь казанской иконы божьей матери) | Участок тепловой сети от ТК 10-4 до церкви казанской иконы божьей матери | 1990 | 76 | 129,8 | сталь | подземная, в непроходных каналах |
| 61 | участок тепловых сетей 13 микрорайона, ул.Микрорайонная | Иркутская область. Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТК-13-3-2 до жилых домов №№ 8,6 ул. Микрорайонная | Участок тепловой сети от ТК 13-3 до жилых домов №№ 6, 8 ул.Микрорайонная | 1987 | 57/89 | 23,0 | сталь | подземная, в непроходных каналах |
| 62 | участок тепловых сетей 13 микрорайона, пер.Благополучия | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТК-13-29-4а до жилого дома № 13 пер.Благополучия | Участок тепловой сети от ТК 13-29-4а до жилых домов №№ 13, 11 пер.Благополучия | 1987 | 45 | 56,0 | сталь | надземная; подземная в непроходных каналах |
| 63 | участок тепловых сетей, ул.Ангарская, от ТК 4-13-3 | Иркутская область. Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от ТК 4-13-3 до жилого дома № 2 ул.Ангарская | Участок тепловой сети от ТК 4-13в до жилого дома № 2 ул. Ангарская | 1970 | 108 | 17,0 | сталь | надземная |
| 64 | участок тепловых сетей, ул. Нагорная, от ТК 4-2-4 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 4 квартал, от ТК 4-2-4 до жилого дома № 4а ул.Нагорная | Участок тепловой сети от ТК 4-2-4 до жилого дома № 4а ул. Нагорная | 1975 | 40 | 13,0 | сталь | надземная; подземная |
| 65 | Участок тепловой сети от ТК 1-25в к жилому дому № 53 1-го квартала | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от тепловой камеры ТК 1-25в до завершения участка в районе жилого дома № 53 | Участок тепловой сети от ТК 1-25б до жилого дома № 53 1-го квартала | 2013 | 76 | 21,0 | сталь | подземная, в непроходных каналах |
| 66 | участок тепловых сетей, ул. Нагорная, от ТК 4-2-6 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 4 квартал, от ТК 4-2-6 до жилого дома № 2 ул.Нагорная | Участок тепловой сети от ТК 4-2-6 до жилого дома № 2 ул. Нагорная | 1975 | 57 | 5,0 | сталь | подземная |
| 67 | Участок тепловой сети от ТК 3-3 до здания ОАО «Иркутская авиабаза» | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 3-3 до здания ОАО «Иркутская авиабаза» | Участок тепловой сети от ТК 3-3а-3 до здания Авиалесохраны | 1973 | 57 | 30,0 | сталь | надземная |
| 68 | Участок тепловой сети от ТК 3-21 до здания инфекционного отделения ЖЦРБ | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от тепловой камеры ТК 3-21 до инфекционного отделения ЖЦРБ | Участок тепловой сети от ТК 3-21 до здания инфекционного отделения ЖЦРБ | 1971 | 76 | 34,0 | сталь | надземная; подземная |
| 69 | Участок тепловой сети от ТК 2-20а до здания магазина «Шанс» | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 2 квартал, от тепловой камеры ТК 2-20а до 2 квартала № 71 (магазин «Шанс») | Участок тепловой сети от ТК 2-20а до здания магазина «Шанс» | 1969 | 89 | 33,0 | сталь | подземная, в непроходных каналах |
| 70 | участок тепловых сетей 13 микрорайона, ул.Южная | Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТК-13-12-2 до жилого дома № 9 ул. Южная | Участок тепловой сети от ТК 13-12-2 до жилого дома № 9 ул.Южная | 1990 | 57 | 21,0 | сталь | надземная; подземная |
| 71 | Участок тепловой сети ТК 1-22б до здания магазина «Русский купец» | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от тепловой камеры ТК 2-22б до 1 квартала № 41а (магазин «Русский Купец») | Участок тепловой сети ТК 1-22б до здания магазина «Связной» | 1967 | 57 | 70,5 | сталь | надземная |
| 2019 | 57 | 4,0 |
| 72 | Участок теплосети от ТК 33 до здания налоговой инспекции | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой сети ТК 33 до 6 квартал, № 21 (здание налоговой инспекции) | Участок тепловой сети от ТК 33 до здания налоговой инспекции | 1992 | 76 | 25,0 | сталь | подземная, в непроходных каналах |
| 73 | участок тепловых сетей 13 микрорайона, ул.Сибирская, от ТК-13-27а | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТК-13-27а до жилого дома № 3 ул. Сибирская | Участок тепловой сети от ТК 13-27 до жилого дома № 3 ул.Сибирская | 1987 | 45/76 | 60,0 | сталь | надземная; подземная |
| 74 | Участок тепловой сети от ТК 32 до Дома Быта | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 6 квартал, от тепловой камеры от ТК32 до 6 квартала № 21А (Дома Быта) | Участок тепловой сети от ТК 32 до Дома Быта | 1979 | 89 | 30,0 | сталь | подземная, в непроходных каналах |
| 75 | участок тепловых сетей 13 микрорайона, ул. Сибирская, от ТК 13-28 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТК 13-28 до жилого дома № 5 ул. Сибирская | Участок тепловой сети от ТК 13-28 до жилого дома № 5 ул. Сибирская и жилого дома № 15 ул. Энтузиастов | 2019 | 76 | 15,0 | сталь | надземная; подземная |
| 76 | Участок теплосети от ТК 1-7 до Церкви святой троицы | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от тепловой камеры от ТК 1-7 до церкви святой троицы. | Участок тепловой сети от ТК 1-7 до Церкви святой троицы | 1969 | 76 | 70,0 | сталь | подземная, в непроходных каналах |
| 77 | Участок тепловой сети | Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТЭЦ-16-3 до нежилого здания (поселок Донецкого ЛПХ, 34) | Участок тепловой сети от ТК ЖАТП до АТП | 1975 | 219 | 90,0 | сталь | надземная; подземная в непроходных каналах |
| 78 | участок тепловых сетей, от ТК 4-13-3 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от ТК 4-13-3 до гаражей ОБО | Участок тепловой сети от ТК 4-13-3 до гаражей ОБО | 1970 | 48 | 1,5 | сталь | надземная; подземная |
| 1970 | 76 | 11,0 |
| 1970 | 57 | 14,0 |
| 79 | Участок тепловой сети от жилого дома № 60 квартала 2 до магазина «Народный» | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от жилого дома № 60 квартала 2 до 2 квартала № 69 (магазин «Народный») | Участок тепловой сети от ТК 2-18-2 (ж/д 2-60) до магазина «Народный» | 1969 | 89 | 60,0 | сталь | надземная (тех.подвал); подземная в непроходных каналах |
| 2013 | 89 | 5,0 |
| 1969 | 57 | 19,0 |
| 80 | Участок теплосети от ТК «Военкомат» до здания Военкомата | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от тепловой сети ТК военкомат до здания Военкомата | Участок тепловой сети от ТК 2-5-6 до здания Военкомата | 1966 | 57 | 38,0 | сталь | подземная, в непроходных каналах |
| 81 | Участок тепловой сети от ответных фланцев задвижек на отпайке от теплосети до дома –интерната для престарелых и инвалидов «Милосердие» | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от ответных фланцев задвижек на отпайке от теплосети до 6 квартала № 16а (дом интернат для престарелых и инвалидов «Милосердие») | Участок тепловой сети от ТК 6-3 дома-интерната для престарелых и инвалидов «Милосердие» | 1970 | 76 | 92,0 | сталь | надземная; подземная |
| 82 | Участок теплосети от ТК 1-8 до гаражей (Военкомата) | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от тепловой сети ТК 1-8 до 1 квартала, № 6Б (гаражи Военкомата) | Участок тепловой сети от ТК 1-8 до гаражей Военкомата | 1966 | 32 | 5,0 | сталь | надземная |
| 83 | Участок тепловой сети от ТК 1-22а до магазина «Уют» | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от тепловой камеры ТК 2-22а до 1 квартала № 42 (магазин «Уют») | Участок тепловой сети от ТК 1-22а до магазина «Уют» | 1969 | 57 | 15,0 | сталь | надземная |
| 84 | Участок тепловой сети (200 аптека) | Иркутская облсть, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 4-1 до нежилого здания (квартал 4-й, блок 1Б); от тепловой камеры ТК 4-1 до здания аптеки (ул. 40 лет ВЛКСМ, дом 12) | Участок тепловой сети от ТК 4-1 до 200 аптеки | 1970 | 57 | 43,5 | сталь | надземная; подземная |
| 1970 | 57/40 | 6,5 | сталь/пенополипропилен |
| 85 | Участок тепло сети от ТК 2-17 до здания Пенсионного фонда РФ | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 2 квартал, от тепловой сети от ТК 2-17 до 2 квартала № 23 (здание Пенсионного фонда) | Участок тепловой сети от ТК 2-17 до здания Пенсионного фонда РФ | 1969 | 76 | 28,5 | сталь | подземная, в непроходных каналах |
| 1969 | 57 | 13,5 |
| 86 | Участок теплосети ТК 1-7 до здания гаража Отдела вневедомственной охраны | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от тепловой камеры ТК 1-7 до здания гаража Отдела вневедомственной охраны | Участок теплосети ТК 1-7 до гаража ОВО | 1980 | 57 | 5,0 | сталь | надземная |
| 87 | Участок тепловой сети от ТК 1-22а до церкви казанской иконы божьей матери | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от тепловой камеры ТК 1-22а до церкви казанской иконы божьей матери | Участок тепловой сети от ТК 1-22а до здания церкви | 1967 | 57 | 35,5 | сталь | подземная, в непроходных каналах |
| 88 | Участок тепловой сети от ТК 3-21 до здания пищеблока ЖЦРБ | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от тепловой камеры ТК 3-21 до здания пищеблока ЖЦРБ | Участок тепловой сети от ТК 3-21 до здания пищеблока ЖЦРБ | 1970 | 76 | 125,2 | сталь | надземная; подземная |
| 1970 | 57 | 21,0 |
| 89 | Участок тепловой сети от ВП до здания универсама | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от тепловой камеры ВП до 1 квартала 41 (Универсам) | Участок тепловой сети от ВП "5 столовая" до здания 5 столовой | 1969 | 57 | 14,0 | сталь | подземная, в непроходных каналах |
| 2019 | 57 | 15,0 |
| 90 | участок тепловых сетей, 11 микрорайон, ул.Северная | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 11 микрорайон от ТК 12-6 до жилого дома № 6 ул.Северная | Участок тепловой сети от ТК 12-6 до жилого дома № 6 ул.Северная | 2016 | 76 | 17,0 | сталь | подземная, в непроходных каналах |
| 91 | участок тепловых сетей, 12 микрорайон, ул.Рождественская | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 12 микрорайон, от ТК-12-11 до жилого дома № 2 ул.Рождественская | Участок тепловой сети от ТК 12-11 до жилого дома № 2 ул.Рождественская | 1990 | 57 | 2,0 | сталь | подземная, в непроходных каналах |
| 2011 | 57 | 30,0 |
| 92 | участок тепловых сетей, 12 микрорайон, ул.Рождественская | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 12 микрорайон, от ТК- 12-11 до жилого дома № 4 ул.Рождественская | Участок тепловой сети от ТК 12-11 до жилого дома № 4 ул.Рождественская | 1990 | 57 | 52,0 | сталь | подземная, в непроходных каналах |
| 2011 | 57 | 30,0 |
| 93 | участок тепловых сетей 13 микрорайона, ул.Мира | Иркутская область. Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТК 13-23 до жилого дома № 7 ул.Мира | Участок тепловой сети от ТК 13-23 до жилого дома № 7 ул.Мира | 1987 | 57 | 9,0 | сталь | надземная; подземная |
| 94 | Участок теплосети от ТК 14 М до складов «Резерв» | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой сети ТК 14М до складов «Резерв» | Участок тепловой сети от ТК 14М до медскладов «Резерв» | 1979 | 76 | 33,0 | сталь | надземная |
| 1979 | 32 | 39,0 |
| 95 | Участок тепловой сети от ТК 2-9а до здания детского сада № 215 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры 2-9а до 2 квартала № 79 (детский сад № 215 ОАО «Российские железные дороги») | Участок тепловой сети от ТК 2-9б до здания детского сада № 215 "Мишутка" | 1980 | 76 | 5,5 | сталь | подземная, в непроходных каналах |
| 96 | Участок тепловой сети от ТК 24 до здания гостиницы «Магнетит» | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 2 квартал от тепловой камеры ТК 24 до 2 квартала № 57 (гостиница «Магнетит») | Участок тепловой сети от ТК 24 до здания гостиницы «Магнетит» | 1970 | 89/76 | 10,0 | сталь | подземная, в непроходных каналах |
| 97 | Участок тепловой сети от жилого дома № 38 квартала 2 до ресторана «Руслан» | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от жилого дома № 38 квартала 2 до 2 квартала № 39 (ресторан «Руслан») | Участок тепловой сети от ТК 2-3-3 (ж/д 2-38) до ресторана «Руслан» | 1970 | 25/15 | 52,0 | сталь | надземная (тех.подвал); подземная в непроходных каналах |
| 98 | участок тепловых сетей, ул. Нагорная, от ТК 4-2-7 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от ТК 4-2-7 до жилого дома № 9а ул.Нагорная | Участок тепловой сети от ТК 4-2-7 до жилого дома № 9а ул. Нагорная | 1975 | 57 | 26,0 | сталь | надземная; подземная |
| 99 | Участок тепловой сети от ТК 3-22 до салона магазина | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от тепловой камеры ТК 3-22 до 3 квартала № 33А (салон-магазин) | Участок тепловой сети от ТК 3-22 до магазина "Дионис-2" | 2010 | 15 | 43,5 | металлопластик | надземная |
|  | **Итого** |  |  |  |  | **4 707** |  |  |